PowerWave

PW-8

8 zónás Riasztóközpont

PROGRAMOZÁSI / TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV

### TARTALOM

- Kapcsolási rajz	4

- Bemenetek	5

- Kimenetek	7

- Telecom interfész	8

- A riasztó kezelői	9

- Memória olvasása	10

- Kezelő telepítése	11

- Kezelők kijelölése	11

- Kezelői Tamper-opció beállítása	12

- Kezelő funkciói	12

- RX-16/RX-40 rádiós vevő telepítése	13

- Program mód (belépés/kilépés)	14

- Felhasználói kódok programozása	16

- Felhasználói kódok használata, opciói	17

- Kimenetek programozása	17

- Zónariasztások képzése a kimenetekre	21

- Részleges riasztások képzése a kimenetekre	21

- 24 órás riasztások képzése a kimenetekre	22

- Nappali/csengő zónák képzése a kimenetekre	22

- Zónaszabotázs-riasztás képzése a kimenetekre	23

- Rádiós távvezérlők képzése a kimenetekre	23

- Ideiglenes kimenet-letiltás	24

- Az “A” partíció opciói	24

- Az “A” partíció kimenet-opciói	26

- A “B partíció opciói	27

- A “B partíció kimenet-opciói	29

- Zónaduplázás	30

- Zónák opcióinak beprogramozása	31

- Inaktivitás-időzítő	35

- Belépési késleltetés	35

- Kilépési késleltetés	35

- Kétszeres vezérlés időzítése	35

- Nappali/csengőmód jelzőhangja a kezelőn	35

- Időzített kimenetek	36

- Rádiós zónák felprogramozása	38

- Rádiós zónák opciói	38

- Rádiós távvezérlők felprogramozása	41

- Rádiós távvezérlők opciói I.	41

- Rádiós távvezérlők opciói II.	43

- Kezelők hozzárendelése a partíciókhoz	44

- Kezelői PÁNIK gomb engedélyezése és opciói	44

- Kezelői TŰZ gomb engedélyezése és opciói	45

- Kezelői ORVOSI gomb engedélyezése és opciói	45

- “STAY” gomb a hatástalanítás funkciójához	46

- Vegyes panel-opciók	47

- Kényszerriasztás számának beállítása	48

- Az óra beállítása	49

- Gyári beállítások visszaállítása	49

- A memóriatároló törlése	49

- Sétáló teszt	50

- EEPROM memória kártya (DTU)	50

- Telefonhívó programozása és opciók I.,II.,III.	51

- Feltöltés/letöltés biztonsági kódjának beállítása	54

- A telefonhívás beprogramozásának opciói	55

- 4+2 beszámolói kódok	56

- Contact ID bejelentő kódok	62

- Kezelői- és O/P 1 (Kimenet #1) hangkontroll (Listen-In) opciók	63

- Automatikus csengetésszámlálás és hálózati kimaradás jelentésének késleltetése	64

- Azonosító kód	63

- Automatikus tesztjelentés paramétereinek beprogramozása	65

- Telefonszámok programozása és opciók	66

- A telefonszámok jelentésküldő opciói	69

##### Program-összesítő	71

Contact ID kódok összesítése	91

##### Szótár	93

KAPCSOLÁSI RAJZ

INPUTS/BEMENETEK

- A PW8-nak 5 elkülönített, programozható, felügyelt analóg bemenete van,

4×	programozható, többféle állapotú érzékelő-bemenet

1×	programozható tamper bemenet (opcionális kulcsoskapcsoló-funkcióval)

Minden bemenetet le kell zárni a megfelelő értékű vagy kombinációjú vonalvégi ellenállásokkal, akkor is, ha a bemenetet nem használjuk.

##### ZÓNA BEMENETEK

Mind a 4 zónára ki kell jelölni a következő konfigurációk valamelyikét:

1. típus (4 zóna)		Rövidzárási bemenet No-End-of-Line (EOL)

2. típus (4 zóna)		Egyszeres End-of-Line (EOL) zóna, tamper nélkül (4 zóna)

3. típus (8 zóna)		Dupla End-of-Line (EOL) zónák, nyitott- vagy rövidre zárt áramköri tamperrel bemenetenként (8 zóna).

Az alábbi táblázat az EOL-ellenállások konfigurációit mutatja:

| Zóna típus | Alacsony zóna ellenállás | Magas zóna ellenállás | Tamper End-of-Line |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 Zóna | N/A (rövidre zárt) | N/A | N/A |
| 4 Zóna (nincs tamper) | 2k2 | - | - |
| 8 Zóna (8 tamperrel) | 4k7 | 8k2 | 2k2 |

1. típus: 4 zóna

2. típus: 4 zóna, tamper nélkül

3. típus: 8 zóna tamperekkel

Megjegyzés:

Az egyszeres EOL-opcióhoz csak egy 2k2 ellenállás szükséges bemenetenként. A duál EOL-opcióhoz egy 2k2 ellenállás szükséges bemenetenként a zónatamper lezárásához, valamint egy 4k7 és egy 8k2 a két zónasávhoz (alacsony: zónák 1-4, magas: 5-8). A gyári beállítás a duál-EOL-opcióhoz: a riasztó-érintkező (Alarm Contact) rövidre zárja az ellenállást (4k7 vagy 8k2).

### BEMENETEK:

TAMPER – Egy 24 órás tamper-kör lehetővé teszi az érzékelők tampereinek állandóan felügyelhető státuszát, ahogy a központ dobozokét valamint a kültéri szirénákét is. Ez a tamper-kör 2 opcióval programozható (P170E1E): NC hurokkal vagy 2k2 EOL ellenállással (a gyári beállítás az NC hurok). Amennyiben a 2k2 EOL ellenállásos lezárást választja, a tamper-kört vonalvégi ellenállással le kell zárni. Ha duál-End-of-Line ellenállást használ, a TAMPER-bemenet 2 kulcsos-kapcsoló használatát is biztosítja. Az első kapcsoló az A partíciót (4k7-es ellenállás), a második kapcsoló a B partíciót (8k2) működteti. Ha ezt a konfigurációt alkalmazzuk, a 2k2-es ellenállást szintén használni kell.

AC – Csatlakoztassa a két alacsony feszültségű drótot a trafóból az AC-vel jelzett sorkapocsba. A PW8 tartalmaz egy hálózati trafót, amely 1,4 A, 17 V.

FÖLD – Mindig kösse be a Földet a megfelelő helyre a riasztóközpont dobozában, valamint a PW8 panelen is, ahol a Föld jelét látja az AC jelű sorkapocs mellett.

AKKUMULÁTOR – Csatlakoztassa a 12V-os újratölthető, zselés akkumulátort a központhoz a piros és a fekete dróttal. Ügyeljen a polaritás helyességére. A minimum ajánlott akku-kapacitás 7Ah. A töltésfeszültség határa maximum 350 mA. Az akkucsatlakozás biztosítékvédett (F2-es biztosíték = 3A). A panel dinamikus tesztet hajt végre az akkumulátoron 5 másodpercenként. A SYSTEM LED villogása jelzi, ha a panel nem tudja a tesztet elvégezni. (Részleteket lásd a Memória olvasása fejezetben).

LINE-IN (vonal be) – Ezzel a sorkapocs-párral kötjük a PW8-at a bejövő telefonvonalra. A kommunikátor ezt a vonalat használja a jelentések leadására.

LINE OUT (vonal ki) – Ezzel a sorkapocs-párral kötünk a központra telefont, vagy bármilyen más kommunikációs egységet. A telefonvonal keresztülhalad a PW8 kommunikátorán, hogy biztosítsa a vonal elérhetőségét szükség esetén.

### KIMENETEK:

12 VOLT KIMENET – A PW8 panelen két dc (közvetlen kapcsolatú), 12V kimenet biztosított, melyek szabályozottak és biztosítékvédettek. A kimenetek jelzései: 12V és 0V, F1-es biztosítékkal ellátva. A maximális totál terhelhetősége 1 A.

KIMENET 1 & 2 – Teljes mértékben programozhatók, nagy áramerősségű, FET (térvezérlésű tranzisztor) típusú nyitott kollektor kimenetek. Felkapcsolhatóságuk kapacitása 1,5 A @ 12V d.c. Ez a két kimenet használható normál, 12V-os kimenetként, pl.: 12V-os szirénák, vagy piezo-k működtetéséhez. Amennyiben szükséges, ezek a kimenetek programozhatóak úgy, hogy egy 8 ohm 10 wattos hangszórót működtessenek kimenetenként. Ha például az 1-.es kimenetre hangszórót szerel, programozással kijelölheti, hogy a hangszóróból a telefonhívó szekvenciákat halljuk. Ez a hangkontroll vagy belehallgató (LISTEN-IN) opció.

KIMENET 3 & 4 – Ezek alacsony áramú, nyitott kollektor típusú kimenetek, melyek kapcsolási kapacitása nem több mint 100mA. Teljes mértékben programozhatók ugyanúgy, mint az 1-es és 2-es kimenetek.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a 3-as és a 4-es kimenet terhelése ne legyen több 100mA-nél, mert tönkreteheti a központot.

KEZELŐ CSATLAKOZÓ – a POS, NEG, CLOCK és DATA jelölésű csatlakozók biztosítják a kommunikációt a kezelők vagy bármilyen más intelligens eszköz és a központ között. A drótokat értelemszerűen a POS, NEG, CLOCK és DATA jelölésű csatlakozókba kössük, amely a kezelőkön is megtalálhatók. A LISTEN (hangkontroll) kapocs csak a kezelőknél alkalmazható, és egy ötödik drótot igényel. Bekötésével biztosítjuk a belehallgatási lehetőséget. A kezelő 12V-os kimenete F1 biztosítékkal védett.

BŐVÍTŐ CSATLAKOZÓ – Az RS232 csatlakozó biztosítja a kommunikációt a panel és egy közvetlenül hozzákapcsolt komputer között, amelyen a PW8 feltöltő-letöltő szoftver fut. Ezt a csatlakozót használjuk az EEprom-panelhez is, amely a DTU-val (Data Transfer Unit) gyors le- illetve feltöltést tesz lehetővé.

### TELEKOM INTERFÉSZ

A PW8 kommunikátoros lehetőségeit úgy alakították ki, hogy a különböző riasztási események jelentése a legoptimálisabb legyen. Így lehetővé teszi, hogy egy felügyeleti központba küldött jelentés Contact ID-formátumú legyen; hogy egy otthoni telefonra jelentse a riasztást váltakozó szirénatónusokkal; hogy egy alfa numerikus pagerre küldjön riasztás-jelentést, vagy azt, hogy kihangosítót működtessen.

A telekommunikációs előírásoknak és követelményeknek a szabályszerű alkalmazásához a következő instrukciókat kövesse:

Szereléskor tartsuk be az ide vonatkozó előírásokat, a 230V-os feszültség bekötésekor áramtalanított állapotban végezzük a telepítést. Tájékoztassuk a felhasználót, hogy probléma esetén használja a Bypass-kapcsolót, majd jelentse be a hibát. A telefonvonal kötését áram alatt végezzük, a kontroll-panel áttelepítése előtt a telefonvonalat szét kell csatolni, majd elvenni a tápot. Összekapcsoláskor ugyanígy járjunk el.

## PW-8 KEZELŐ

- Standard CR-8 LED-es kezelő

Amikor a PW-8 megjeleníti a kódokat és a címzési értékeket, szükség lehet a “0” és “9” számjegyekre is, amelyek nem szerepelnek a zónakijelzők között. Ebben az esetben a program módban megjelenített “A”=0, a “B”=9 értéknek felel meg.

| JELZŐ FÉNY  KIJELZŐ  | NEM VILÁGÍT | FOLYAMATOSAN VILÁGÍT | VILLOG |
| --- | --- | --- | --- |
| # Ready/Byp | Nyitott zóna | Minden zóna lezárva | 1 zóna Bypass |
| System | Normál | Rendszerriasztás helyreállítva | Új rendszerriasztás |
| Trouble | Normál | Hibariasztás | Új hibariasztás |
| Program | Normál | Felhasználói Program-mód | Telepítői program-mód Kontroll-funkció aktív |
| Ready/Byp & Program | - | Bypass-mód aktív (zónák kizárhatók) | - |
| Zónák 1-8 | Védett zóna | Zavart zóna | Zónariasztás |
| Armed A | “A” partíció hatástalan | “A” partíció élesítve | “A” partíció Stay-módban |
| Armed B | “B” partíció hatástalan | “B” partíció élesítve | “A” partíció Stay-módban |

A MEMÓRIA OLVASÁSA

| ESEMÉNY | HELY | KIJELZŐ | LED JELZÉSE |
| --- | --- | --- | --- |
| AKTIVÁLÁS | Zónák 1-8 | LED-ek 1-8 | Folyamatosan ég |
| BYPASS/KIZÁRÁS | Zónák 1-8 | READY/BYPASS LED-ek 1-5 | Folyamatosan ég Folyamatosan ég |
| ÉRZÉKELŐ-TAMPER (rövidzár) | Zónák 1-4 | TROUBLE LED-ek 1-4 | Villog Folyamatosan ég |
| ÉRZÉKELŐ-TAMPER (nyitott kör) | Zónák 5-8 | TROUBLE LED-ek 5-8 | Villog Folyamatosan ég |
| KÖZPONT DOBOZ TAMPER | Doboz vagy kültéri sziréna | TROUBLE | Villog |
| AKKU MERÜLÉSE | Akku-kontroller | SYSTEM LED 1 | Folyamatosan ég Folyamatosan ég |
| HÁLÓZAT-KIMARADÁS | Hálózati táp kontroller | SYSTEM LED 2 | Folyamatosan ég Folyamatosan ég |
| RÁDIÓS ZÓNA ELEM MERÜLÉSE | Rádiós PIR 1-8 zóna | LED-ek 1-8 | Villog |
| TÁVVEZÉRLŐ-ELEM MERÜLÉSE | Rádiós Felhasználó 1-8 | TROUBLE LED-ek 1-8 | Folyamatosan ég Villog |
| PÁNIK GOMB 1&3 GOMB EGYÜTT | Kezelőn Pánik | SYSTEM | Villog |
| TŰZRIASZTÁS 4&6 GOMB EGYÜTT | Kezelőn Tűzjelzés | SYSTEM “A” | Villog Villog |
| ORVOSI RIASZTÁS 7&9 GOMB EGYÜTT | Kezelőn Orvosi riasztás | SYSTEM “B” | Villog Villog |
| TÁVVEZÉRLŐS PÁNIK | Távvezérlős Felhasználó 1-8 | SYSTEM LED-ek 1-8 | Villog Villog |
| ÉLESÍTETT “A” | Az “A” rész élesített | “A” LED | Folyamatosan ég |
| ÉLESÍTETT “B” | A “B” rész élesített | “B” LED | Folyamatosan ég |
| ÉJSZAKAI MÓD “A” | Az “A” rész éjszakai élesítése | “A” LED | Villog |
| ÉJSZAKAI MÓD “B” | A “B” rész éjszakai élesítése | “B” LED | Villog |
| KÉNYSZER-RIASZTÁS | Kényszer-riasztás | TROUBLE “A” & “B” | Folyamatosan ég Villog |
| FELÜGYELT RÁDIÓS RIASZTÁS | Felügyelt rádiós egységek | SYSTEM TROUBLE LED-ek 1-8 | Folyamatosan ég Villog Villog |
| ZÓNA INAKTIVITÁS RIASZTÁS | Zóna 1-8 | READY/BYPASS TROUBLE LED-ek 1-8 | Folyamatosan ég Folyamatosan ég Folyamatosan ég |
| TELEFONVONAL-HIBA | Vonalhiba | TROUBLE LED 3 | Folyamatosan ég Folyamatosan ég |

## KEZELŐ TELEPÍTÉSE

#### TELEPÍTÉS

Szerelje fel a falra a kezelő tokját, majd óvatosan pattintsa be a kezelő paneljét a tokba. Felszereléskor ügyeljen arra, hogy a rögzítő csavarfejek ne érintsék a nyomtatott áramköri kártyát, mert rövidzárt okoz.

Vezesse keresztül a drótot az erre kiképzett nyíláson. Csatlakoztassa a 4 vagy 5 huzalt az 5 bemenetű sorkapocsba a kezelőpanel hátoldalán. Győződjön meg arról, hogy a kábeleket a központi panel kezelő portján jelöltekkel megegyezően kötötte be a sorkapcsokhoz.

Az 5. drót a kezelő “LINE” terminálját és a PW8-panel kezelő-portján a “Lin” (Listen) jelölésű sorkapcsot köti össze.

Miután a lentebb leírtaknak megfelelően a kábeleket becsatlakoztatta, és a szükséges címeket kijelölte, zárja le a kezelőt az előlapjával, majd a zónalistát tartalmazó biztonsági matricát ragassza fel a kezelő fedőlapjára.

#### BEKÖTÉS

Maximum 8, LED-es kezelő csatlakoztatható a központhoz párhuzamosan. Az 5. drót a kezelői Listen-In (belehallgatás) lehetőségét biztosítja, amikor a PW8 kommunikátor használatban van.

50 méteren belül a telepítéshez ajánlott kábel a standard 0.2mm-es biztonsági kábel. Néhány telepítés szükségessé teheti a CAT5 adatkábel használatát, hogy biztosítsa az adatok zavarmentes továbbítását.

## A KEZELŐK KIJELÖLÉSE

A PW8-hoz csatlakoztatott, max. 8 kezelő mindegyikét címzéssel kell ellátni, hogy lehetővé váljon több, különböző felhasználói kezelő egyidejű használata. A gyári beállításban minden kezelő #1 címzéssel szerepel (az A,B és C kapcsolók ON pozícióban vannak). A további kezelők kijelölése:

A #2 kezelő megcímzéséhez: állítsa az A kapcsolót OFF pozícióba,

A #3 kezelő megcímzéséhez: a B kapcsolót OFF pozícióba,

A #4 kezelő megcímzéséhez: az A és B kapcsolókat OFF pozícióba.

AZ EGYES KEZELŐK MEGCÍMZÉSE:

D	C	B	A			D	C	B	A			D	C	B	A

#1					#7	#4						#7

D	C	B	A			D	C	B	A			D	C	B	A

#2						#5						#8

D	C	B	A			D	C	B	A

#3						#6

### KEZELŐI TAMPER-OPCIÓ BEÁLLÍTÁSA

A kezelői Tamper-opció ki- ill. bekapcsolására alkalmazható a D jelzésű kapcsoló.

D	C	B	A			D	C	B	A

TAMPER KIIKTATVA		TAMPER ENGEDÉLYEZVE

### A KEZELŐI FUNKCIÓK

A PW8 LED-es kezelőn 18 gomb, 14 ikon LED kijelző és egy belső piezo-zümmer található.

#### GOMBOK

A 18 gomb a következő funkciók elérésére alkalmazható:

Normál üzemeltetési módban mint szám-kulcsok használhatók a belépéshez szükséges engedélykódok beütéséhez. Program módban a gombok funkciói az újabb címzési értékek és opciók megadása.

A szöveges kijelzésű gombok funkciógombokként, valamint egy-egy opció kiválasztására (legtöbbször a többi gomb megnyomását megelőzve) alkalmazhatók, pl. a Bypass-mód (zónakizárás) elérése a “BYPASS” gomb, majd a kizárni kívánt zóna számbillentyűjének megnyomásával történik.

A “PROGRAM” gomb a Programozói módban történő kiválasztó műveleteket előzi meg: pl. a #4 felhasználói kód kiválasztásának menete: <PROGRAM> 4 <ENTER>. Ezen kívül a “PROGRAM” gomb biztosítja a Mester-kód elsőbbségét, amely lehetővé teszi a felhasználói programozó módban történő műveletek végrehajtását.

Az “ENTER” gomb engedélyezi az egyes címek vagy kódok hozzáférését, ill. egy műveletsor érvényesítését.

A “CONTROL” gomb, ha engedélyezett, lehetővé teszi a nappali zónák kontroll-funkciójának (hangjelzés) időszakos aktiválását, valamint ha beprogramozza, akkor a kimenetek közvetlen vezérlésének opcióját is.

#### IKON-LED KIJELZŐK

Az ikon LED kijelzők megjelenítik a rendszer állapotát, beleértve a zónák állapotát, akkumulátort, tampert stb. Kérjük, a tájékozódáshoz tanulmányozza a LED kijelzések fenti táblázatát (8. oldal).

### RX-16/RX-40-ES RÁDIÓS VEVŐK TELEPÍTÉSE

Az RX-16/RX-40-es rádióvevő a legmagasabb szinten kompatíbilis a PW8-cal. Ez a vevőegység lehetővé teszi, hogy az Ön rendszere rádiós mozgás- és nyitásérzékelőkkel, valamint távvezérlőkkel működjön. Az RX vevő ugyanazon a kommunikációs porton kapcsolódik a központba, mint a kezelők; a központ-dobozba, vagy igény szerint egy központtól távolabbi helyre egyaránt telepíthető.

Az RX-16/RX-40 három frekvencián való működést tesz lehetővé: 303.875MHz, 433.92MHz, vagy 27MHz (Magyarországon 433.92MHz).

Az RX vevők 100 méteres távolságon belül 4×0,2mm-es biztonsági kábelen csatlakoznak a központba. Amint a kezelőknél, az RX-16/RX-40-nél is a 12V-ot biztosító csatlakozásnak POS ill. NEG a jelzése, valamint megtalálhatók a CLK és DATA sorkapcsok, amelyek a bus-kommunikációt teszik lehetővé.

Az RX-vevőben egy beépített zöld LED jelzi, amikor az egység “Tanuló”-módban van (villog – ld. P601E) vagy amikor egy aktuális rádiójelet vesz (folyamatosan világít).

### A PW8 PROGRAMOZÁSA

A PROGRAMOZÁS MENETE

A programozási műveletek sorrendje minden esetben a következő:

<PROGRAM> (1,2 vagy 3 számjegyű cím) <ENTER>

3 rövid sípszó jelzi, ha OK, 1 hosszú, ha hibás a beírás

A LED-ek megjelenítik az adott értéket ill. állapotot

Üsse be az új értéket ill. opciót:

(új érték) <ENTER>

3 rövid sípszó, ha OK, 1 hosszú, ha hibás

Ezek alapján a beírt műveletsor pl. a következőképpen néz ki:

###### P 10 E 5 E

A megjelölésben a <P> a “PROGRAM” billentyűt, az <E> az “ENTER” billentyűt jelenti.

#### TELEPÍTŐI PROGRAM MÓD

Az első üzembe helyezés alkalmával a panel tamper-bemenete nyitott, de a panel letiltja a tamper-riasztásokat, így lehetővé teszi a TELEPÍTŐI PROGRAM- módba történő belépést (kivéve akkor, ha a telepítői Lezáró-opciót előzetesen már engedélyezett – P170E2E). Ekkor bármelyik, a panelhez csatlakoztatott kezelőnél a “PROGRAM” “ENTER” billentyűk megnyomásával automatikusan elindítható a teljes Programozói mód. Ezt az állapotot a Program-LED-ek villogása jelzi. Megjegyzés: Egyidejűleg csak egyetlen kezelő lehet Program-módban.

HOZZÁFÉRÉS A TELEPÍTŐI MÓDHOZ NORMÁL MŰKÖDÉSI MÓDBÓL

A telepítői program-módba történő belépést megelőzően a panel nem lehet beállítva vagy részleges üzemmódban. Üsse be:

<PROGRAM> 11-es kód (telepítői kód) <ENTER>

A “Program”-kijelzés villog

Megjegyzés: A gyári beállításban a telepítői kód (Kód #11): 000000.

Ezzel belépett a Telepítői Programozó módba, melyben bármelyik címzés megtekinthető ill. megváltoztatható.

#### HOZZÁFÉRÉS AZ ÜGYFÉL PROGRAMOZÓI MÓDHOZ

<PROGRAM> felhasználói kód <ENTER>

A “Program”-kijelzés folyamatosan világít

Megjegyzés: A gyárilag beállított felhasználói kód, a Mester-kód (P1): 123.

Ezzel belépett a Felhasználói/ügyfél programozói módba. Innen csak az 1-10-es Felhasználói kódok tekinthetők ill. változtathatók meg, de letilthat, korlátozhat, valamint különböző szintű jogosultságokkal láthat el más kódokat (saját kódok megváltoztatása ill. más kódok elérése).

#### VISSZATÉRÉS A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKHOZ (csak telepítői módból)

Ez a program-cím teszi lehetővé a panel visszaállítását a gyári alapbeállításokra, pl. minden gyári beállítás visszaállítását, beleértve a felhasználói kódokat is (P620E):

<PROGRAM> 620 <ENTER>

3 sípszó – a “Program” kijelző villog

A visszaállítást követően minden érték, opció és kód az utolsó fejezet Program-összesítőjében leírt, alapbeállításként feltüntetett értékekre áll be. Ezek az értékek és opciók a legelfogadottabb, legelterjedtebb riasztóközpontok beállításai szerint lettek kiválasztva, így a rendszer alapbeállítása lényegében egy általános igényű felprogramozást jelent. A P621-P625 címek a szelektív visszaállításokat engedélyezik.

#### KILÉPÉS A PROGRAM MÓDBÓL

A programozások befejeztével a kilépéshez nyomja meg:

<PROGRAM> <ENTER>

A “Program” kijelző fénye kialszik

A panel ezzel visszatér a normál, működő üzemmódhoz (Run mode), innentől minden program a beállítottaknak megfelelően működik.

Megjegyzés: A programozás alatt a tamperek és a 24 órás riasztások kitiltva, ezzel lehetővé téve a csendes hozzáférést a panelhez, az érzékelőkhöz és a szirénákhoz. A Program módból való kilépést követően a tamperek és a 24 órás riasztás érzékelése azonnal visszaáll.

## FELHASZNÁLÓI KÓDOK PROGRAMOZÁSA

Megjegyzés: egy címen többféle opció működhet, erre az esetre a 0 és 9-es opció van fenntartva. Ha 0-t üt be a címnél, minden opció kikapcsol, amennyiben 9-et üt be, minden opció bekapcsol.

## FELHASZNÁLÓI KÓDOK:

## P1E-P10E és P11E

A PW8 riasztópanel 11 kódot tud kezelni, 10 felhasználói és 1 programozói kódot. A felhasználói kódok címei 1-től 10-ig kapnak helyet. Az alapbeállítás szerint az 1-es a Mester Kód, amely engedélyezi a belépést az Ügyfél Programozói módba. A telepítői kódot a 11-es cím tartalmazza, amely engedélyezi a Telepítői Program Mód elérését.

A felhasználói kódok hosszúsága 1-től 6 számjegyig terjedhet, a 11-es kódnak 3-6 számjegyűnek kell lennie.

A felhasználói kódok beállításához vagy Ügyfél-, vagy Programozói módban kell lenni, ezután választhatja ki 1-10-ig a címeket. (Amennyiben egy címet már programozott, azt a kezelő jelzi Önnek.) Üsse be a kódját, majd nyomja meg az “ENTER” gombot.

### Pl.: P 1 E 1234 E

3 sípolás – a Program LED villog.

Így állíthatjuk be az egyes kódokat, például az 1-es kódot (MESTER kód), amely itt 1234.

Ez alapján például az 5-ös kód beállításának lépései 567-re:

#### P 5 E 567 E

3 sípolás – a Program LED villog

Egy régi kód módosítása ugyanannál a címnél a következőképpen történik: a régi kódot egyszerűen átírja az új kódra, ezzel a művelettel felülírja az előző kódot, ugyanakkor fenntartja a korábbi felhasználói jogosultságokat. A kódok törléséhez nyomja meg az EXCLUDE gombot a megfelelő címnél. Például a 3-as kódot a következőképpen törölhetjük:

#### P 3 E <EXCLUDE> E

3 sípolás – a Program LED villog

A 3-as felhasználói kód így törölve

A beprogramozott kódokat és értékeket a kezelő visszajelzi, 1-8-ig a zónakijelzőkkel, a 0 és a 9-es helyeket pedig az “A” ill. a “B” LED-del.

## FELHASZNÁLÓI KÓDOK OPCIÓI

- FELHASZNÁLÓI KÓDOK JOGOSULTSÁGAI (Kódok opciói)

- P21E – P30E

- Jogosultság csak az “A” partícióra

- Jogosultság a “B” partícióra

- A kód jogosult az élesítésre

- A kód jogosult a hatástalanításra

- A kód jogosult élesíteni a Stay (részleges élesítés) módot

- A kód jogosult hatástalanítani a Stay módot

- A kód a saját kódjait programozhatja

- A kód jogosult más kódokat is programozni

Megjegyzés: a 3,4,5,6-os opciók az 1-2-es opciókkal együtt, összekapcsolva használhatók, hiszen a 3,4,5,6-os opciók funkcióit a partíciókkal együtt jelöljük ki, amelyet az 1,2-es opció határoz meg .

- TELEPÍTŐI KÓD

- P11E

Ez a kód engedélyezi a teljes programozói mód használatát (a PROGRAM LED villog). Az alapbeállításban a programozói kód 000000. A programozói kód megváltoztatásához a P11E címnél üsse be az új kódot. Az új kód a beállítás után a LED-es kezelőn automatikusan visszajelez. A kód hosszúsága 3 és 6 számjegy között lehet.

## A KIMENETEK PROGRAMOZÁSA:

Megjegyzés: A kimenetek programozását 1-8-ig fogjuk bemutatni. Bár a központ a standard szerint csak 4 kimenetet biztosít, az 5-8-ra bővítéshez szükség van a 4 kimenetes bővítő egységre (mely 4 átalakító relé-összeköttetéssel rendelkezik).

KIMENET OPCIÓK	I.

- P31E-P38E

- Akkor használjuk mind a 8 program-címet, ha a 8 kimenet biztosított.

P31E		1E	Invert (fordított) kimenet – alapbeállítás: kikapcsolva (OFF)

2E	Flash (villanó) kimenet - alapbeállítás: OFF

3E	Egyszeres impulzus a kimenetre – alapbeállítás: OFF

4E	Kimenet-lezáró egyszeri reset – alap: OFF

5E	Sziréna meghajtó – alap: OFF

6E	“CONTROL” gomb kimenetet kezel – alap: OFF

7E	Kimeneti flash (villantások) a 24 órás zónariasztásra – OFF

8E	Nappali zónák csatolva az impulzus-időzítőhöz – OFF

- Invert-kimenet – Alkalmazása a kimenet normál állapotának megfordítását teszi lehetővé. A PW8 nyitott kollektor típusú kapcsolótranzisztorokat használ, a kimenetek alapbeállítás szerinti állapota OFF vagy magas. Riasztáskor a tranzisztor bekapcsol, a kimenet pedig alacsony szintre kapcsol. Ez az opció ezt a folyamatot fordítja meg.

- Flash-kimenet – Ez az opció felel a kimenet ki- és bekapcsolásáért, mely az impulzus-időzítővel beállított mérték szerint történik (P221E-P228E), és általában egy lámpát villogtat riasztáskor az aktiválás ideje alatt.

- Egyszeri impulzus a kimenetre – Ennek az opciónak a feladata, hogy riasztás esetén egyszeri impulzust adjon a kimenetre (az impulzusidő értéke programozható az impulzus-időzítő címnél, P221E-P228E).

- Lezáró egyszeri reset – Feladata a kimenet korlátozása riasztási periódusonként egyetlen művelet végrehajtására.

- Sziréna meghajtó – Ez az opció modulált kimenetté alakítja a kimenetet, amely így alkalmassá válik egy 8 Ohm-os, 10 Watt-os sziréna közvetlen működtetésére, amely az 1 és 2-es kimenetre is programozható. Különböző hangzást generál mindkét kimeneten.

### Megjegyzés: Ne kapcsoljon hangszórót az 1-es vagy 2-es kimenetre, csak miután ezt az opciót bekapcsolta, ellenkező esetben megrongálhatja az érintett kimenetet.

- “CONTROL” gomb kimenetet kezel – A “CONTROL” gomb a PW8 billentyűzetén a kimenetek ki- és bekapcsolását teszi lehetővé. Ehhez a művelethez aktiválni kell az érintett kimenet(ek)et. A művelet végrehajtásához a telepítőnek csak meg kell nyomnia a “CONROL” gombot a kezelőn, amikor a SYSTEM és a PROGRAM LED-ek világítanak, jelezve, hogy a CONTROL-mód aktív. Ha bármely más kontroll alatt lévő kimenet működik, az aktuális, zöld színű zóna-LED (1-8) világít. A telepítőnek ilyenkor a kontrollálni kívánt kimenetre vonatkozó gombot kell megnyomnia, pl.: az 1-es gomb megnyomásával az 1-es kimenet fog ki- vagy bekapcsolni, ha a 2-est nyomja a meg, a 2-es kimenet kapcsol ki vagy be stb. Ha egy kimenet állapota megváltozik, a zóna-LED jelzi az aktuális változást. Amikor befejezte a CONTROL-mód programozását, nyomjon “ENTER”-t a normál módhoz való visszatéréshez.

- FLASH 24 órás riasztásra - Ha egy 24 órás zóna riasztást aktivál, ez az opció felelős azért, hogy a kimeneten aktivált flash-jel a beállított impulzusidőnek megfelelő értékben, valamint azzal egyenlő mértékben történjék. (P221E-P228E)

- Nappali zónák kapcsolása az impulzus-időzítőhöz. – Az erre a kimenetre programozott nappali zónák impulzusokat adnak az időzítőnek, az időzítés impulzusának mértékében (P221E-P228E).

Megjegyzés: P32E-P38E címek a 2-8. kimenetek programozásához a fentieknek feleltethetők meg.

KIMENET OPCIÓK	II.

- P41E-P48E

Az alábbi címezéseknél a P41E az 1-es kimenetre vonatkozik, a P42E a 2-es kimenetre, stb.

P41E		1E	Kiegészítő (Távvezérelt) pánik – alap: ON (bekapcsolva)

2E	Pánik a kezelőn – alap: ON (bekapcsolva)

3E	Tűzpánik a kezelőn – alap: OFF (kikapcsolva)

4E	Orvosi pánik a kezelőn – alap: OFF (kikapcsolva)

5E	Riasztó doboz tamper/szabotázs – alap: ON

6E	Kényszerriasztás – alap: OFF

7E	Hálózati hiba – alap: OFF

8E	Akku töltése alacsony – alap: OFF

- Kiegészítő pánik – Ezt az opciót akkor használjuk, ha valamilyen rádiós kiegészítőt telepítettünk a rendszerhez (pl. távirányító), amely alkalmas pánikriasztásra: ha a rádiós pánikgombot megnyomják, bármelyik ezzel az opcióval megcímzett kimenet bekapcsol.

- Pánikjelzés a kezelőn – Ezzel az opcióval a kezelői PANIC gomb működését, vagy a kétgombos pánikfunkciót (1 és 3-as gomb lenyomása egyszerre) képezhetjük a kimenetre.

- Tűzpánik a kezelőn – Kezelői kétgombos Tűzpánik képzése (4 és 6-os gomb egyszerre).

- Orvosi riasztás – Kezelői kétgombos Orvosi riasztás képzése (7-es és 9-es).

- Központ doboz szabotázs – Ezzel az opcióval képezhető a közös szabotázs-bemenet aktivációja a kimenetre, mellyel a központ dobozának ill. a felszerelt szirénának a tamper-kapcsolója egyaránt ellenőrizhető.

- Kényszerriasztás – Kényszer-riasztás képzése a kimenetre. Ehhez a funkcióhoz a Duress-szám programozásának a címe: P230E.

- Hálózati hiba – A hálózati kimaradás aktiválja ezt a kimenetet, amennyiben a 7. opció címzésénél ez engedélyezett. Ha ezt az opciót alkalmazza, az Alarm Reset Timer-t (Riasztástörlés-időzítő) állítsa 0-ra. Ld. még P311E-P318E.

- Akku-töltés alacsony – Ennél a kimenetnél jelzi, ha az akkumulátor kimerült, vagy töltése alacsony, amennyiben a 8-as opció címzésénél ez engedélyezett. Ha ezt az opciót alkalmazza, az Alarm Reset Timer-t (Riasztástörlés-időzítőt) állítsa 0-ra.

Megjegyzés: a P42E-P48E-ig a programozás a fentieknek megfelelően történik a 2-8-ik kimeneteknél.

##### ZÓNARIASZTÁSOK KÉPZÉSE A KIMENETEKRE

##### P51E-P58E

Amikor egy zóna riaszt (csak az ARMED-élesített állapot időtartama alatt), az alábbi címek biztosítják önálló zónák képzését a kiválasztott kimenetekre. Az alapbeállítás szerint az 1-8-as zónák riasztáskor mindegyik kimenetet bekapcsolják.

P51E		Zónariasztás a #1 kimenetre. Opciók: zónák 1-8 (gyári=1-8)

P52E		Zónariasztás a #2 kimenetre. Opciók: zónák 1-8 (gyári=1-8)

P53E		Zónariasztás a #3 kimenetre. Opciók: zónák 1-8 (gyári=1-8)

P54E		Zónariasztás a #4 kimenetre. Opciók: zónák 1-8 (gyári=1-8)

P55E		Zónariasztás a #5 kimenetre. Opciók: zónák 1-8 (gyári=1-8)

P56E		Zónariasztás a #6 kimenetre. Opciók: zónák 1-8 (gyári=1-8)

P57E		Zónariasztás a #7 kimenetre. Opciók: zónák 1-8 (gyári=1-8)

P58E		Zónariasztás a #8 kimenetre. Opciók: zónák 1-8 (gyári=1-8)

###### RÉSZLEGES ZÓNARIASZTÁS KÉPZÉSE A KIMENETEKRE

##### P61E-P68E

Amikor egy részlegesen élesített (csak a STAY állapot időtartama alatt) zóna riaszt, az alábbi címek biztosítják önálló zónák képzését a kiválasztott kimenetekre. A gyári beállítás szerint csak a 2-es kimenetet kapcsolják be a zónák (1-8) a Stay-mód riasztása esetén.

P61E		Stay-mód riasztás a #1 kimenetre Opciók: zónák 1-8 (gyári=nincs)

P62E		Stay-mód riasztás a #2 kimenetre Opciók: zónák 1-8 (gyári=nincs)

P63E		Stay-mód riasztás a #3 kimenetre Opciók: zónák 1-8 (gyári=nincs)

P64E		Stay-mód riasztás a #4 kimenetre Opciók: zónák 1-8 (gyári=nincs)

P65E		Stay-mód riasztás a #5 kimenetre Opciók: zónák 1-8 (gyári=nincs)

P66E		Stay-mód riasztás a #6 kimenetre Opciók: zónák 1-8 (gyári=nincs)

P67E		Stay-mód riasztás a #7 kimenetre Opciók: zónák 1-8 (gyári=nincs)

P68E		Stay-mód riasztás a #8 kimenetre Opciók: zónák 1-8 (gyári=nincs)

###### 24 ÓRÁS ZÓNARIASZTÁS KÉPZÉSE A KIMENETRE

#### P71E-P78E

Amikor egy 24 órás zóna riaszt, az alábbi címek biztosítják önálló zónák képzését a kiválasztott kimenetekre. A gyári beállítás szerint csak a 2-es kimenetet kapcsolják be a zónák (1-8) a 24 órás riasztás esetén.

#### P71E		24 órás zónariasztás a #1 kimenetre. Opciók:1-8-as zónák (gyári=nincs)

#### P72E		24 órás zónariasztás a #2 kimenetre. Opciók:1-8-as zónák (gyári=1-8)

#### P73E		24 órás zónariasztás a #3 kimenetre. Opciók:1-8-as zónák (gyári=nincs)

#### P74E		24 órás zónariasztás a #4 kimenetre. Opciók:1-8-as zónák (gyári=nincs)

#### P75E		24 órás zónariasztás a #5 kimenetre. Opciók:1-8-as zónák (gyári=nincs)

#### P76E		24 órás zónariasztás a #6 kimenetre. Opciók:1-8-as zónák (gyári=nincs)

#### P77E		24 órás zónariasztás a #7 kimenetre. Opciók:1-8-as zónák (gyári=nincs)

#### P78E		24 órás zónariasztás a #8 kimenetre. Opciók:1-8-as zónák (gyári=nincs)

###### NAPPALI ZÓNÁK KÉPZÉSE A KIMENETEKRE

#### P81E-P88E

Amikor egy nappali zóna lezáratlan, az alábbi címekkel képezhetünk független zónákat a kiválasztott kimenetekre. A gyári beállítás szerint egyik kimenetre sincs nappali zóna képezve.

#### P81E 		Nappali zóna riasztása a #1 kimenetre. Opciók:1-8-as zóna (gyári=nincs)

#### P82E		Nappali zóna riasztása a #2 kimenetre. Opciók:1-8-as zóna (gyári=nincs)

#### P83E		Nappali zóna riasztása a #3 kimenetre. Opciók:1-8-as zóna (gyári=nincs)

#### P84E		Nappali zóna riasztása a #4 kimenetre. Opciók:1-8-as zóna (gyári=nincs)

#### P85E		Nappali zóna riasztása a #5 kimenetre. Opciók:1-8-as zóna (gyári=nincs)

#### P86E		Nappali zóna riasztása a #6 kimenetre. Opciók:1-8-as zóna (gyári=nincs)

#### P87E		Nappali zóna riasztása a #7 kimenetre. Opciók:1-8-as zóna (gyári=nincs)

#### P88E		Nappali zóna riasztása a #8 kimenetre. Opciók:1-8-as zóna (gyári=nincs)

###### ZÓNASZABOTÁZS KÉPZÉSE A KIMENETEKRE

#### P91E-P98E

#### A kettős EOL végre beállított zónabemeneteknél (P130E) a rövidzár- és nyitott áramkör okozta szabotázs funkciója automatikusan elérhető. Ez az opció engedélyezi a szabotázs-riasztások képzését közvetlenül az önálló kimenetekre. Az 1-4-es zónatamper a rövidzárlatra, az 5-8-as a nyitott áramkörre vonatkozik.

#### P91E		Zónatamper a #1 kimenetre. Opciók: Zónatamper 1-8-ig (gyári=1-8)

#### P92E		Zónatamper a #2 kimenetre. Opciók: Zónatamper 1-8-ig (gyári=1-8)

#### P93E		Zónatamper a #3 kimenetre. Opciók: Zónatamper 1-8-ig (gyári=1-8)

#### P94E		Zónatamper a #4 kimenetre. Opciók: Zónatamper 1-8-ig (gyári=1-8)

#### P95E		Zónatamper a #5 kimenetre. Opciók: Zónatamper 1-8-ig (gyári=1-8)

#### P96E		Zónatamper a #6 kimenetre. Opciók: Zónatamper 1-8-ig (gyári=1-8)

#### P97E		Zónatamper a #7 kimenetre. Opciók: Zónatamper 1-8-ig (gyári=1-8)

#### P98E		Zónatamper a #8 kimenetre. Opciók: Zónatamper 1-8-ig (gyári=1-8)

###### RÁDIÓS TÁVVEZÉRLŐK KÉZÉSE A KIMENETEKRE

#### P101E-P108E

Távvezérlésű garázsajtó vagy hasonló funkciójú berendezések működtetéséhez az alábbi címekkel alakíthatunk ki önálló rádiós távvezérlőket a kiválasztott kimenetekre. A gyári beállítás szerint egy távvezérlő sincs kimenetre képezve.

#### P101E		Rádiós távvezérlő a #1 kimenetre. Opciók: távvezérlő #1-8 (gyári=nincs)

#### P102E		Rádiós távvezérlő a #2 kimenetre. Opciók: távvezérlő #1-8 (gyári=nincs)

#### P103E		Rádiós távvezérlő a #3 kimenetre. Opciók: távvezérlő #1-8 (gyári=nincs)

#### P104E		Rádiós távvezérlő a #4 kimenetre. Opciók: távvezérlő #1-8 (gyári=nincs)

#### P105E		Rádiós távvezérlő a #5 kimenetre. Opciók: távvezérlő #1-8 (gyári=nincs)

#### P106E		Rádiós távvezérlő a #6 kimenetre. Opciók: távvezérlő #1-8 (gyári=nincs)

#### P107E		Rádiós távvezérlő a #7 kimenetre. Opciók: távvezérlő #1-8 (gyári=nincs)

#### P108E		Rádiós távvezérlő a #8 kimenetre. Opciók: távvezérlő #1-8 (gyári=nincs)

###### A KIMENETEK IDEIGLENES LETILTÁSA

#### P109E

#### A P109E cím engedélyezi a telepítőnek, hogy bármelyik kimenetet ideiglenesen kizárja egy élesítési ciklusból. PL. ha ennél a címzésnél az 1-4-es LED-eket bekapcsolja, majd a Program módból kilép, akkor az 1-4-es kimenetek nem kapcsolnak be a rákövetkező riasztások alkalmával. A telepítő ezáltal szabadon tesztelheti a rendszer megfigyelőjelzéseit anélkül, hogy belső- vagy külső riasztás aktiválódna. A riasztás hatástalanítását követően minden kimenet újra visszaáll az eredeti, normális működésmódra.

###### P109E 	Válassza ki a kimeneteket 1-8-ig

###### AZ “A” PARTÍCIÓ OPCIÓI

###### P110E

#### Ezzel a címmel programozható be, hogy hogyan működjenek a kezelőn az “A” partíció felélesedésének, megfigyelő- és kontroll-funkcióinak módozatai.

#### P110E	1E	“ARM” gomb szükséges a kód beütése előtt – alap: OFF

#### 2E	“STAY” gomb szükséges a Stay-mód bekapcsolásához a kód beütése előtt – alap: OFF

#### 3E	Kód szükséges az élesítéshez – alap: OFF

#### 4E  “ARM” hatástalaníthatja a rendszert a kilépés alatt – alap: ON

#### 5E	“STAY” gomb bármikor hatástalanítja a Stay-módot – alap: ON

#### 6E	Nincs kezelői kilépés-jelzőhang Stay-módban – alap: OFF

#### 7E	Engedélyezett kulcsos kapcsoló – alap: OFF

#### 8E	Kulcsoskapcsoló-mód – alap: OFF

#### “ARM” gomb szükséges a kód beütése előtt – Ez az opció határozza meg, hogy az “ARM” gombot meg kell-e nyomni a kód beütése előtt az “A” partíció bekapcsolásához. Ha a kezelőn mindkét partíció jelölve van, akkor ennél az opciónál be kell állítani a két térrész egyéni riasztásának engedélyezését. Ez az opció letiltja az “ARM” gomb hatástalanító funkcióját a kilépési késleltetés ideje alatt.

#### “STAY” gomb szükséges a beállítás kódja előtt – Ez az opció határozza meg, hogy a “STAY” gombot meg kell-e nyomni, mielőtt az “A” térség Stay-módjának bekapcsolásához beüti a kódot. Ha a kezelőn mindkét partíció jelölve van, akkor ennél az opciónál be kell állítani a térrészek egyéni riasztásának engedélyezését.

#### Kód szükséges a beállításhoz – Ennek az opciónak a beállítása az “ARM” gombot kiiktatja, helyette a panel egy kódot kér az élesítéshez és a hatástalanításhoz egyaránt.

#### Az “ARM” gomb a kilépési késleltetés alatt hatástalaníthat – Ha ez az opció be van kapcsolva, akkor az “ARM” gomb egyszeri megnyomása hatástalanítja az “A” partíciót a kilépési késleltetés ideje alatt. Ha kikapcsolja ezt az opciót, akkor a riasztást csak egy érvényes kóddal lehet kikapcsolni, még a kilépési késleltetés ideje alatt is.

#### A “STAY” gomb hatástalaníthatja a Stay-módot – Ez az opció teszi lehetővé, hogy a “STAY” gombbal bármikor hatástalaníthassa a Stay-módot (akkor is, ha a Stay-módot már teljesen beállítottuk). Ha ez az opció nincs bekapcsolva, akkor a Stay-mód csak egy érvényes kóddal kapcsolható ki. Ez a tulajdonság az alapbeállítás szerint az 1-4-es kezelőkre érvényes (a 4-es a Stay-alapbeállítás).

#### Nincs kilépési jelzőhang a kezelőn Stay-módban – Ezzel az opcióval kapcsolható ki a kilépési sípoló hang minden kezelőnél, amikor a Stay-mód működik. Általában a csendes éjszakai élesítésnél alkalmazható.

#### Engedélyezett kulcsos kapcsoló az “A” partícióhoz – Ennek az opciónak a bekapcsolásával a rendszer tamper-bemenete (Tmp) kettős EOL-bemenetként működik (ld. a bevezetőben). Az alacsony 4K7-bemenet az “A” partíció kulcsos kapcsolós működésére van fenntartva. A nyitott áramkör továbbra is rendszerszabotázsként értelmeződik.

###### Kulcsoskapcsoló-mód – Ha ez az opció be van kapcsolva (ON), akkor a kulcsos kapcsolónak “trigger” (műveletkapcsoló) funkciója van. Eszerint az éles- ill. a kikapcsolt állapot a kulcsos kapcsoló állásától függ. Ha ki van kapcsolva ez az opció (OFF), akkor a kulcsos kapcsoló a pillanatnyi helyzethez képest működik (vagyis minden egyes impulzus megváltoztatja az éles- ill. kikapcsolt állapotot). A panel tamper-bemenete a kulcsoskapcsoló-funkció ellátását szolgálja.

###### AZ “A” PARTÍCIÓ KIMENET-OPCIÓI

###### P111E-P118E

#### Ezzel a címblokkal több olyan kimeneti opció állítható be, amelyek specifikusan és egyedülállóan az “A” partíció működésére vonatkoznak. A “B” partíció területeinek aktivitása nincs közvetlen hatással az itt bekapcsolt opciókra.

#### P111E		1E	Élesített állapot jelzése a kimenetre – alap: OFF

#### 2E	Működő Stay-mód jelzése a kimenetre – alap: OFF

#### 3E	Hatástalanított állapot jelzése a kimenetre – alap: OFF

#### 4E	Távvezérlés-impulzusok a kimenetre Élesítéshez– alap: OFF

#### 5E	Távvezérlő-impulzusok a Stay-mód bekapcsolásához – alap: OFF

#### 6E	Távvezérlő-impulzusok a kimenetre hatástalanításhoz – alap: OFF

#### 7E	Felélesedési impulzus a kimenetre – alap: OFF

#### 8E	Hatástalanítás-impulzus a kimenetre – alap: OFF

#### Élesedés jelzése a kimenetre – Ez az opció bekapcsolja a kimenetet, ha az “A” térrész éles. A kimenet a kilépési késleltetés kezdetekor kapcsol be, és csak akkor kapcsol ki, ha a területet hatástalanítottuk. A kimenet törlés-idejét (Output reset time) 0-ra kell állítani (P311E-P318E).

#### Stay-mód működésének jelzése a kimenetre – Ez az opció bekapcsolja a kimenetet, ha az “A” térrész Stay-módja éles. A kimenet a kilépési késleltetés kezdetekor kapcsol be, és csak akkor kapcsol ki, ha a Stay-módot hatástalanítottuk. A kimenet törlés-idejét (Output reset time) 0-ra kell állítani (P311E-P318E).

#### Hatástalanítás jelzése a kimenetre – Ez az opció bekapcsolja a kimenetet, ha az “A” térséget hatástalanítja. A kimenet bekapcsol, amikor az “A” rész hatástalanodik, és kikapcsol, ha élesítve vagy Stay-módban van. A kimenet törlés-idejét (Output reset time) 0-ra kell állítani (P311E-P318E).

#### Távvezérlő-impulzusok Élesítéshez – Ez az opció 2 rövid impulzust (chirps) küld a kimenetre, ha az “A” térrész rádiós távvezérlővel lett beélesítve (az impulzusok hosszúságát az impulzusidőzítőnél kell beállítani, P221E-P228E).

#### Távvezérlő-impulzusok a Stay-mód bekapcsolásához – Ez az opció 2 rövid impulzust (chirps) küld a kimenetre, ha az “A” térrész Stay-módját rádiós távvezérlő kapcsolta be (az impulzusok hosszúságát az impulzusidőzítőnél kell beállítani, P221E-P228E).

#### Távvezérlő-impulzusok Hatástalanításhoz – Ez az opció 4 rövid impulzust (chirps) küld a kimenetre, ha az “A” térrész rádiós távvezérlővel lett hatástalanítva (az impulzusok hosszúságát az impulzusidőzítőnél kell beállítani, P221E-P228E).

#### Felélesedési impulzus – Ez az opció 1 impulzust küld a kimenetre minden alkalommal, amikor az “A” térrész felélesedik (az impulzusok hosszúságát az impulzusidőzítőnél kell beállítani, P221E-P228E).

###### Hatástalanítási impulzus – Ez az opció 1 impulzust küld a kimenetre minden alkalommal, amikor az “A” térrész hatástalanná válik (az impulzusok hosszúságát az impulzusidőzítőnél kell beállítani, P221E-P228E).

#### Megjegyzés: a P112E-P118E címek a 2-8-as kimenetekre vonatkoztatva a fentieknek feleltethetők meg.

###### A “B” PARTÍCIÓ OPCIÓI

###### P120E

#### Ezzel a címmel programozható be, hogy hogyan működjenek a kezelőn a “B” partíció felélesedésének, megfigyelő- és kontroll-funkcióinak módozatai.

#### P120E	1E	“ARM” gomb szükséges a kód beütése előtt – alap: OFF

#### 2E	“STAY” gomb szükséges a Stay-mód bekapcsolásához a kód beütése előtt – alap: OFF

#### 3E	Kód szükséges az élesítéshez – alap: OFF

#### 4E	“ARM” gomb hatástalaníthatja a rendszert a kilépési késleltetés ideje alatt – alap: ON

#### 5E	“STAY” gomb bármikor hatástalanítja a Stay-módot – alap: ON

#### 6E	Nincs kezelői kilépés-jelzőhang Stay-módban – alap: OFF

#### 7E	Engedélyezett kulcsos-kapcsoló – alap: OFF

#### 8E	Kulcsoskapcsoló-mód – alap: OFF

#### “ARM” gomb szükséges a kód beütése előtt – Ez az opció határozza meg, hogy az “ARM” gombot meg kell-e nyomni a kód beütése előtt a “B” partíció bekapcsolásához. Ha a kezelőn mindkét partíció jelölve van, akkor ennél az opciónál be kell állítani a két térrész egyéni riasztásának engedélyezését. Ez az opció letiltja az “ARM” gomb hatástalanító funkcióját a kilépési késleltetés ideje alatt.

#### “STAY” gomb szükséges a beállítás kódja előtt – Ez az opció határozza meg, hogy a “STAY” gombot meg kell-e nyomni, mielőtt a “B” térség Stay-módjának bekapcsolásához beüti a kódot. Ha a kezelőn mindkét partíció jelölve van, akkor ennél az opciónál be kell állítani a térrészek egyéni riasztásának engedélyezését.

#### Kód szükséges a beállításhoz – Ennek az opciónak a beállítása az “ARM” gombot kiiktatja, helyette a panel egy kódot kér az élesítéshez és a hatástalanításhoz egyaránt.

#### Az “ARM” gomb a kilépési késleltetés alatt hatástalaníthat – Ha ez az opció be van kapcsolva, akkor az “ARM” gomb egyszeri megnyomása hatástalanítja a “B” partíciót a kilépési késleltetés ideje alatt. Ha kikapcsolja ezt az opciót, akkor a riasztást csak egy érvényes kóddal lehet kikapcsolni, még a kilépési késleltetés ideje alatt is.

#### A “STAY” gomb hatástalaníthatja a Stay-módot – Ez az opció teszi lehetővé, hogy a “STAY” gombbal bármikor hatástalaníthassa a Stay-módot (akkor is, ha a Stay-módot már teljesen beállítottuk). Ha ez az opció nincs bekapcsolva, akkor a Stay-mód csak egy érvényes kóddal kapcsolható ki. Ez a tulajdonság az alapbeállítás szerint az 1-4-ig címzett kezelőkre érvényes (a 4-es a Stay-alapbeállítás).

#### Nincs kilépési jelzőhang a kezelőn Stay-módban – Ezzel az opcióval kapcsolható ki a kilépési sípoló hang minden kezelőnél, amikor a Stay-mód működik. Általában a csendes éjszakai élesítésnél alkalmazható.

#### Engedélyezett kulcsos kapcsoló a “B” partícióhoz – Ennek az opciónak a bekapcsolásával a rendszer tamper-bemenete (Tmp) kettős EOL-bemenetként működik (ld. a bevezetőben). Az alacsony 4K7-bemenet a “B” partíció kulcsos kapcsolós működésére van fenntartva. A nyitott áramkör továbbra is rendszer-szabotázsként értelmeződik.

###### Kulcsoskapcsoló-mód – Ha ez az opció be van kapcsolva (ON), akkor a kulcsos kapcsolónak “trigger” (műveletkapcsoló) funkciója van. Eszerint az éles- ill. a kikapcsolt állapot a kulcsos kapcsoló állásától függ. Ha ki van kapcsolva ez az opció (OFF), akkor a kulcsos kapcsoló a pillanatnyi helyzethez képest működik (vagyis minden egyes impulzus megváltoztatja az éles- ill. kikapcsolt állapotot). A panel tamper-bemenete a kulcsoskapcsoló-funkció ellátását szolgálja.

###### A “B” PARTÍCIÓ KIMENET-OPCIÓI

###### P121E-P128E

#### Ezzel a címblokkal több olyan kimeneti opció állítható be, amelyek specifikusan és egyedülállóan a “B” partíció működésére vonatkoznak. Az “A” partíció területeinek aktivitása nincs közvetlen hatással az itt bekapcsolt opciókra.

#### P121E		1E	Élesített állapot jelzése a kimenetre – alap: OFF

#### 2E	Működő Stay-mód jelzése a kimenetre – alap: OFF

#### 3E	Hatástalanított állapot jelzése a kimenetre – alap: OFF

#### 4E	Távvezérlés-impulzusok a kimenetre Élesítéshez– alap: OFF

#### 5E	Távvezérlő-impulzusok a Stay-mód bekapcsolásához – alap: OFF

#### 6E	Távvezérlő-impulzusok a kimenetre hatástalanításhoz – alap: OFF

#### 7E	Felélesedési impulzus a kimenetre – alap: OFF

#### 8E	Hatástalanítás-impulzus a kimenetre – alap: OFF

#### Élesedés jelzése a kimenetre – Ez az opció bekapcsolja a kimenetet, ha a “B” térrész éles. A kimenet a kilépési késleltetés kezdetekor kapcsol be, és csak akkor kapcsol ki, ha a területet hatástalanítottuk. A kimenet törlés-idejét (Output reset time) 0-ra kell állítani (P311E-P318E).

#### Stay-mód működésének jelzése a kimenetre – Ez az opció bekapcsolja a kimenetet, ha a “B” térrész Stay-módja éles. A kimenet a kilépési késleltetés kezdetekor kapcsol be, és csak akkor kapcsol ki, ha a Stay-módot hatástalanítottuk. A kimenet törlés-idejét (Output reset time) 0-ra kell állítani (P311E-P318E).

#### Hatástalanítás jelzése a kimenetre – Ez az opció bekapcsolja a kimenetet, ha a “B” térséget hatástalanítja. A kimenet bekapcsol, amikor a “B” rész hatástalanodik, és kikapcsol, ha élesítve vagy Stay-módban van. A kimenet törlés-idejét (Output reset time) 0-ra kell állítani (P311E-P318E).

#### Távvezérlő-impulzusok Élesítéshez – Ez az opció 2 rövid impulzust (chirps) küld a kimenetre, ha a “B” térrész rádiós távvezérlővel lett beélesítve (az impulzusok hosszúságát az impulzusidőzítőnél kell beállítani, P221E-P228E).

#### Távvezérlő-impulzusok a Stay-mód bekapcsolásához – Ez az opció 2 rövid impulzust (chirps) küld a kimenetre, ha a “B” térrész Stay-módját rádiós távvezérlő kapcsolta be (az impulzusok hosszúságát az impulzusidőzítőnél kell beállítani, P221E-P228E).

#### Távvezérlő-impulzusok Hatástalanításhoz – Ez az opció 4 rövid impulzust (chirps) küld a kimenetre, ha a “B” térrész rádiós távvezérlővel lett hatástalanítva (az impulzusok hosszúságát az impulzusidőzítőnél kell beállítani, P221E-P228E).

#### Felélesedési impulzus – Ez az opció 1 impulzust küld a kimenetre minden alkalommal, amikor a “B” térrész felélesedik (az impulzusok hosszúságát az impulzusidőzítőnél kell beállítani, P221E-P228E).

###### Hatástalanítási impulzus – Ez az opció 1 impulzust küld a kimenetre minden alkalommal, amikor a “B” térrész hatástalanná válik (az impulzusok hosszúságát az impulzusidőzítőnél kell beállítani, P221E-P228E).

#### Megjegyzés: a P122E-P128E címek a 2-8-as kimenetekre vonatkoztatva a fentieknek feleltethetők meg.

###### ZÓNADUPLÁZÁS ÉS EOL-OPCIÓK PROGRAMOZÁSA

#### EGYSZERES EOL- VAGY DUAL ZÓNABEMENETEK (4 vagy 8 zóna)

#### P130E – alap: 1-4 bekapcsolva (ON)

#### P130E	1-8E

#### Ezzel az opcióval határozhatjuk meg, hogy a PW8, mint 4 zónás panel (EOL-lal vagy anélkül), vagy mint 8 zónás panel működjön. Az 1-4-es opciók külön-külön az 1-4-es zónákkal állnak kapcsolatban, és ezek döntik el, hogy a zónabemenetekhez egy EOL ellenállás, vagy csak egy rövid/nyitott áramkör szükséges a zóna lezárásához. Ha az 1-4-es LED-ek világítanak, akkor egy 2k2 ellenállás kell a zóna lezárásához. Ha nem világítanak, akkor csak a bemenet állandósult zárlata szükséges a lezáráshoz.

Az 5-8-as opciók az 1-4-es zónabemenetekhez kapcsolódnak külön-külön, s ezek teszik lehetővé a zónaduplázás bekapcsolását. Amikor egy zónát zónaduplázásra jelölünk ki, akkor az adott, egyetlen zónabemenet az “alacsony” (1-4) és a “magas” (5-8) zónákra egyaránt vonatkozik. Zónaduplázáskor az 1-es zónabemenet használatos az 1-es és az 5-ös zónához is, a 2-es zóna bemenete a 2-es és a 6-os zónához, a 3-as a 3/7, a 4-es pedig a 4/8-as zónákra. A zónaduplázás lehetősége automatikusan módot ad a bemenetek szabotázs megfigyelésére, és érvényteleníti a nem-EOL opciókat (1-4). (Pl.: ha az 1-es és az 5-ös zóna is be lenne kapcsolva, akkor a bemenet zónaduplázásra állna be, és EOL ellenállásokat kellene használni.)

###### A ZÓNÁK OPCIÓINAK BEPROGRAMOZÁSA

#### P131E-P150E

#### A kívánt zónafunkciókat az alábbi címzésekkel választhatja ki:

#### P131E		“A” partíció zónái				Zónák 1-8 (alap: összes)

Ezzel az opcióval programozhatja be, hogy mely zónákat kívánja “A” partícióként kijelölni. Ha egy zóna egyaránt tartozik az “A” és “B” partícióhoz, akkor az a két térrész közös részévé válik.

P132E		“B” partíció zónái				Zónák 1-8 (alap: nincs)

Ezzel az opcióval programozhatja be, hogy mely zónákat kívánja “B” partícióként kijelölni. Ha egy zóna egyaránt tartozik az “A” és “B” partícióhoz, akkor az a két térrész közös részévé válik.

#### P133E		NC vagy NO kimenetű zóna

#### Zónák 1-8 (alap: LED=ON, mind NC)

#### Ez az opció csak a duplázott zónákra vonatkozik, Pl.: P130E1E ahol a duplázott 1-es zóna bemenete bekapcsolja az 5-ös zónát is. Ennél a példánál a lezárt állapotban a panel NC relékapcsolást keres az alacsony (4k7) és a magas (8k2) ellenállásokon keresztül. Az 1-es zóna LED-jének kikapcsolásával pedig a panel NO kapcsolást keres az alacsony (4k7) zónán.

#### P134E		Rádiós zónabemenet				Zónák 1-8 (alap: nincs).

#### Ez az opció ad lehetőséget arra, hogy beprogramozhassa, mely zónák legyenek rádiós zónák. (Egy rádiós zónánál a panel semmisnek tekinti az adott zónának a vezetékes változatát.) Duplázott zóna esetén a tamperek aktívak maradnak akkor is, ha mindkét, az “alacsony” és a “magas” zóna is rádiósan működik.

#### P135E		Manuálisan bypassolható zóna		Zónák 1-8 (alap: összes)

#### Ezzel az opcióval programozható be, hogy melyik zónák legyenek a riasztást megelőzően manuálisan kiiktathatók. Ha egy zónánál ez a funkció nincs bekapcsolva, akkor azt a zónát nem lehet manuálisan kiiktatni. A zónák kizárása a hatástalanított állapotban történik, ennek megfelelően azok a normál zónák, amelyeket kiiktatott, azok a riasztás lefutását követően rögtön visszaállnak. A 24 órás zónák azonban egészen addig megőrzik a kiiktatott állapotot, ameddig azokat manuálisan újra vissza nem állítja. Minden alkalommal, amikor a kiiktatott zónák riasztanak vagy kikapcsolnak, a kezelő a normális 3 rövid sípszó helyett 1 hosszú sípszóval jelzi, hogy az adott zóna ki van iktatva. A zónakizáráskor a READY/EXCL&PROGRAM LED-ek világítanak, ezzel jelezve a belépést a Bypass-módba. Amikor a beállítás befejeztével minden zóna lezárult, a READY/EXCL LED villogással jelzi, hogy vannak kiiktatott zónák.

#### P136E		Automatikus zóna-bypass			Zónák 1-8 (alap: összes)

#### Ezzel az opcióval programozható be, hogy a kilépési késleltetést követően mely zónák iktatódjanak ki automatikusan, ha a késleltetés idejének letelte után is lezáratlanok maradtak. Ha ez az opció egy zónánál nincs bekapcsolva, akkor az a zóna nem fog automatikusan kizáródni, így ha nincs lezárva, riasztani fog.

#### P137E 	Követő (Handover) zóna			Zónák 1-8 (alap: nincs)

#### Ezzel az opcióval programozhatók be a Követő zónák, vagyis az, hogy mely zónák belépési időzítése vonatkozzon a nem-Követő zónákra, amelyek amúgy már korábban, a Követő zóna előtt kioldottak volna. Ha nincs más beállított belépési időzítés, amikor a Követő zóna felold, akkor a zóna azonnal aktiválódik.

#### P138E 	Kétszeres vezérlésű zóna			Zónák 1-8 (alap: nincs)

#### Ezzel az opcióval programozható be, hogy mely zónák kérjenek az aktiválódásukhoz kétszeres kioldást. Az aktiválódáshoz ezeknek a zónáknak vagy kétszer kell riasztaniuk a beállított, Kétszeres kioldás-időzítő időperiódusán (P229E) belül, vagy kettő Kétszeres vezérlésű zónának kell külön-külön egyszer riasztania, ugyanezen az időperióduson belül. Egy duplavezérlésű zóna akkor is riasztást generál, ha lezáratlan, és a Kétszeres kioldási időnél hosszabb időtartamig az is marad.

#### P139E 	Stay-mód zónák				Zónák 1-8 (alap: 1-es zóna)

#### Ezzel az opcióval jelölhetők ki a Stay-Mód zónái. Csak az ennél a címnél beprogramozott zónák aktiválódnak, ha a Stay-Mód éles.

#### P140E 	24 órás zóna 					Zónák 1-8 (alap. nincs)

#### Ezzel az opcióval programozható be a 24 órás zónák kijelölése. Csak az így beprogramozott zónák aktívak az egész nap folyamán. Ha egy 24 órás zónát belépési időzítéssel programoztunk be, akkor a késleltetés mint megszakító-időzítő fog működni. Az adott zónának tehát a belépési késleltetés időtartamánál hosszabb ideig kell riasztás alatt lennie, mert ha a zóna az idő letelte előtt újra lezárul, akkor nem fog riasztást generálni.

#### P141E 	Visszaálló (Non-Latching) 24 órás zóna

#### Zónák 1-8 (alap: nincs)

#### Az itt beprogramozott zónák a normál 24 órás zónákhoz hasonlóan működnek azzal a kivétellel, hogy ebben az esetben a zóna újra-lezáródásával a zónát jelző LED, valamint bármely kijelölt kimenet automatikusan visszaáll (reset).

#### P142E 	Önletiltó (Lockout) zóna 				Zónák 1-8 (alap: nincs)

#### Ezzel az opcióval programozható be, mely zónák legyenek Önletiltó-zónák, vagyis mely zónák kimenete indukáljon csak egyszeri megszólaltatást egy riasztási periódus folyamán. Ha ezt a funkciót nem programozza be, akkor minden zónariasztás hangos riasztást idéz elő. 24 órás zóna esetén, ha ez az opció be van kapcsolva, akkor a zóna csak egyszer aktiválja a kimenetet, amit azelőtt, hogy egy másik riasztás-jelzés újra működésbe léptetné a kimenet(ek)et, egy kóddal törölni kell.

#### P143E 	Nappali zóna, amikor nincs élesítve		Zónák 1-8 (alap: nincs)

#### Ezzel az opcióval jelölhetők ki a Nappali zónák. Egy nappali zóna működhet, pl. bejárat-felügyeletként egy üzletben, ahol a helyiségbe belépő vásárlókat kell jeleznie. A kikapcsolt állapotban Nappali zónaként funkcionáló zóna felélesítve normál biztonsági zónaként működik. A nappali zónák időszakosan kiiktathatók az erre előzetesen beprogramozott “CONTROL” gombbal.

#### P144E 	Állandó nappali zóna 			Zónák 1-8 (alap: nincs)

#### Ezzel jelölhetők ki az állandó nappali zónák, melyek annyiban különböznek a normál nappali zónáktól, hogy felélesített állapotban sem aktiválódnak. A nappali zónák időszakosan kiiktathatók az erre előzetesen beprogramozott “CONTROL” gombbal.

#### P145E 	Élesít, ha nincs minden zóna lezárva	Zónák 1-8 (alap: nincs)

#### Ezzel az opcióval jelölhetjük ki, melyik zónák maradhatnak lezáratlanok úgy, hogy a panel mégis engedélyezzen élesítést. Ehhez előbb a P170E-es cím 4-es opcióját be kell kapcsolni. Ezzel lehetővé teszi ez az opció a panel beállítását abban az esetben is, ha a kevésbé biztosított térségek nem záródnának le a felélesedés pillanatáig.

#### P146E 	Bypass-jelentés				Zónák 1-8 (alap: összes)

#### Ha ez az opció be van kapcsolva, akkor az adott zóna minden Bypass-eseményt a Contact ID vagy a 4+2-es kód révén jelent a felügyeleti állomásnak.

#### P147E 	Többszörös riasztás jelentése		Zónák 1-8 (alap: összes)

#### Az itt kijelölt, bekapcsolt zóna többszörös aktiváció-jelentést küld bármelyik riasztási ciklus alatt a felügyeleti állomásnak. Ha ki van kapcsolva, akkor riasztásonként csak egy aktiválást jelent le. Egy 24 órás zóna esetében, ha nincs bekapcsolva ez az opció, akkor az csak egyetlen jelet továbbít, s azt a következő jel küldéséhez előbb egy kóddal törölni kell.

#### P148E 	Zónaszabotázs jelentése 			Zónák 1-8 (alap: összes)

#### Ez az opció teszi lehetővé a zónaszabotázsok jelentésének beprogramozását.

#### P149E 	Jelentések a “B” partíció azonosítójának

#### Zónák 1-8 (alap: összes)

#### Ha egy zóna egyaránt része az “A” és “B” partíciónak is, akkor ezzel a címzéssel határozhatjuk meg, hogy az adott zóna pontosan melyik azonosító kódnak (account-code) jelentse az esetleges zónariasztást. Az alapértelmezés szerint a közös zóna az “A” partíció azonosító kódjához (P332E) jelentkezik le, de amennyiben a közös zónához ezt az opciót bekapcsolja, akkor azt a “B” partíció kódjára (P333E) fogja küldeni.

#### P150E 	Inaktivitás-időzítésű zónák	 		Zónák 1-8 (alap: nincs)

#### Ezzel az opcióval programozhatjuk be, hogy melyik zónák legyenek inaktívak a következő (P240E) címnél beállított periódus idejére (OFF). A bekapcsolt zónák (ON) ez alatt az időtartam alatt végig aktívak maradnak. Az inaktivitás-időzítő csak hatástalanított állapotban működik, és eltároló funkciója van. Ez azt jelenti, hogy ha egy zóna nem old ki legalább egyszer egy hatástalanított periódus alatt, akkor annak a zónának az időzítése nem törlődik, hanem amikor a panel legközelebb hatástalanít, akkor folytatódik a hátralévő időperiódus arányában. Törli viszont minden zóna inaktivitás-időzítését, ha egy zóna lezáratlan.

###### INAKTIVITÁS-IDŐZÍTŐ BEPROGRAMOZÁSA

#### P240E 	Inaktivitás-időzítő 	-	0-255 óráig (alap=120 óra)

###### A BELÉPÉSI KÉSLELTETÉSEK BEPROGRAMOZÁSA

#### P301E 	Zóna #1 belépési késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=20 mp)

#### P302E 	Zóna #2 belépési késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

#### P303E 	Zóna #3 belépési késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

#### P304E 	Zóna #4 belépési késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

#### P305E 	Zóna #5 belépési késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

#### P306E 	Zóna #6 belépési késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

#### P307E 	Zóna #7 belépési késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

#### P308E 	Zóna #8 belépési késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

###### A KILÉPÉSI KÉSLELTETÉSEK BEPROGRAMOZÁSA

#### P219E 	“A” partíció kilépési késleltetése- 0-255 másodperc (alap=20 mp)

#### P220E		“B” partíció kilépési késleltetése- 0-255 másodperc (alap=20 mp)

###### KÉTSZERES VEZÉRLÉS IDŐZÍTÉSE

#### P229E 	Kétszeres vezérlés-időzítő – 0-255 másodperc (alap=60 mp)

###### A KEZELŐI JELZŐHANG IDŐZÍTÉSE NAPPALI-MÓDHOZ

#### Ezeknél a címeknél 0-99-ig lehet az értékeket beprogramozni, de minden érték egy másodperc 1/10-ed részének feleltethető meg. Tehát az alapértelmezett 20-as érték a P209E és P210E címeknél 2 másodperccel egyenlő.

#### P209E	Kezelő-jelzőhang idejének beállítása az “A” partícióhoz - 0-99-ig (alap=20 /=2 másodperc/)

#### P210E	Kezelő-jelzőhang idejének beállítása a “B” partícióhoz - 0-99-ig (alap=20 /=2 másodperc/)

#### KIMENET-IDŐZÍTŐ OPCIÓK

#### KIMENET-RESET IDEJE

#### P311E-P318E (0-9999 másodpercig)

#### Ezekkel a címekkel programozható be, hogy egy riasztási eseményt követően egy kimenet még milyen hosszú ideig működjön. A 0 érték azt jelenti, hogy a kimenet kizárólagosan lezár, amíg azt egy érvényes felhasználói kóddal vissza nem állítja.

#### P311E 	Kimenet #1 riasztási reset ideje – (alap=600 mp)

#### P312E 	Kimenet #2 riasztási reset ideje – (alap=600 mp)

#### P313E 	Kimenet #3 riasztási reset ideje – (alap=600 mp)

#### P314E 	Kimenet #4 riasztási reset ideje – (alap=600 mp)

#### P315E 	Kimenet #5 riasztási reset ideje – (alap=0 mp)

#### P316E 	Kimenet #6 riasztási reset ideje – (alap=0 mp)

#### P317E 	Kimenet #7 riasztási reset ideje – (alap=0 mp)

#### P318E 	Kimenet #8 riasztási reset ideje – (alap=0 mp)

#### KIMENET-BEKAPCSOLÁS KÉSLELTETÉSE (RIASZTÁS UTÁN)

#### P201E-P208E (0-99 másodperc)

#### Ezekkel a címekkel programozható be, hogy egy riasztási eseményt követően mennyi ideig késleltesse egy kimenet bekapcsolását.

#### P201E 	Kimenet #1 bekapcsolási időzítése (alap=0 mp)

#### P202E 	Kimenet #2 bekapcsolási időzítése (alap=0 mp)

#### P203E 	Kimenet #3 bekapcsolási időzítése (alap=0 mp)

#### P204E 	Kimenet #4 bekapcsolási időzítése (alap=0 mp)

#### P205E 	Kimenet #5 bekapcsolási időzítése (alap=0 mp)

#### P206E 	Kimenet #6 bekapcsolási időzítése (alap=0 mp)

#### P207E 	Kimenet #7 bekapcsolási időzítése (alap=0 mp)

#### P208E 	Kimenet #8 bekapcsolási időzítése (alap=0 mp)

#### KIMENETEK IDŐZÍTÉSE NAPPALI/CSENGŐ-MÓDBAN

#### P211E-P218E (0-99 1/10 másodperc)

#### Ezekkel a címekkel programozható be, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon be a kimenet azt követően, hogy egy Nappali Zóna lezáratlan marad. Az időzítési értékek 1/10 része adja másodpercnek megfelelő időintervallumot (pl. a 20=2 másodperc).

#### P211E 	Kimenet #1 Nappali üzemmód-időzítése (alap=20)

#### P212E 	Kimenet #2 Nappali üzemmód-időzítése (alap=20)

#### P213E 	Kimenet #3 Nappali üzemmód-időzítése (alap=20)

#### P214E 	Kimenet #4 Nappali üzemmód-időzítése (alap=20)

#### P215E 	Kimenet #5 Nappali üzemmód-időzítése (alap=20)

#### P216E 	Kimenet #6 Nappali üzemmód-időzítése (alap=20)

#### P217E 	Kimenet #7 Nappali üzemmód-időzítése (alap=20)

#### P218E 	Kimenet #8 Nappali üzemmód-időzítése (alap=20)

#### KIMENETI IMPULZUS-IDŐZÍTÉS

#### P221E-P228E (0-99 1/10 másodperc)

#### Ezekkel a címekkel programozható be, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon be a kimenet, amikor az impulzusidőzítő működik. Az időzítési értékek 1/10 része adja a másodpercnek megfelelő időintervallumot (pl. a 20-as=2 másodperc).

#### P221E 	Kimenet #1 impulzusidőzítése (alap=20)

#### P222E 	Kimenet #2 impulzusidőzítése (alap=20)

#### P223E 	Kimenet #3 impulzusidőzítése (alap=20)

#### P224E 	Kimenet #4 impulzusidőzítése (alap=20)

#### P225E 	Kimenet #5 impulzusidőzítése (alap=20)

#### P226E 	Kimenet #6 impulzusidőzítése (alap=20)

#### P227E 	Kimenet #7 impulzusidőzítése (alap=20)

#### P228E 	Kimenet #8 impulzusidőzítése (alap=20)

#### RÁDIÓS ZÓNÁK KÓDJAINAK FELPROGRAMOZÁSA

#### Egy rádós eszköz zónabemenetként történő felprogramozásához üsse be a megfelelő címzés számát (pl. a P604E címet a 4-es zónához). A kezelő másodpercenként egy sípoló hanggal jelzi, hogy a “tanuló”-mód kezdetét vette, és az RX-16 rádiós vevőpanelen a LED villogni kezd. A betölteni kívánt rádiós kiegészítőnek a belépést követően 30 másodpercen belül küldenie kell egy jelet, különben a panel nem tárolja el a kódot. Ha a 30 másodpercen belül megkapja az érvényes kódot, azt a kezelő 3 rövid sípszóval jelzi, majd kilép a “tanuló”-módból. Egy már betöltött rádiós kód ki is törölhető: ehhez lépjen be a kitörölni kívánt kód címébe, pl. a P604E-be, azután a távvezérlő működtetése nélkül, és a 30 másodperces időhatár letelte előtt nyomja meg az “ENTER” gombot. Ez kitörli az adott kódot a cím ellenére (ebben az esetben a 4-es rádiós zónát).

#### P601E 		Zóna #1 rádiós kódjának felprogramozása

#### P602E 		Zóna #2 rádiós kódjának felprogramozása

#### P603E 		Zóna #3 rádiós kódjának felprogramozása

#### P604E 		Zóna #4 rádiós kódjának felprogramozása

#### P605E 		Zóna #5 rádiós kódjának felprogramozása

#### P606E 		Zóna #6 rádiós kódjának felprogramozása

#### P607E 		Zóna #7 rádiós kódjának felprogramozása

#### P608E 		Zóna #8 rádiós kódjának felprogramozása

#### RÁDIÓS ZÓNA ÉRZÉKELŐINEK OPCIÓI

#### P231E-P238E (Alap=0)

#### Ezeknél a címeknél választható ki a rádiós zónabemeneteken használt detektor típusa, valamint egyéb funkciók: az alacsony telepfeszültség, a szabotázs- és a normál riasztás pontos felismerésének engedélyezése is. A rádiós zóna működtetéséhez előbb engedélyezni kell a zónabemenetnek, hogy rádiós zónaként (P134E 1-8as zónák) működjön.

#### Zóna #1 opciói:

#### P231E		1E	Crow AE-széria alacsony telepfeszültsége

#### 2E	Crow AE-széria rádiós REED nyitásérzékelő

#### 3E	Crow Merlin PIR (a felügyeleti jel kitiltva)

#### 4E	Crow Merlin PIR (a felügyeleti jel aktív)

#### 11E	NESS rádiós egység alacsony telepfeszültsége

#### 12E	NESS rádiós REED nyitásérzékelő

#### 21E	Electronics Line Cougar rádiós PIR

#### 31E	Visonic K900 rádiós PIR

#### 32E	Visonic Powercode-készülékek (a felügyeleti jel kitiltva)

#### 33E	Visonic Powercode-készülékek (a felügyeleti jel aktív)

#### Crow AE-széria alacsony telepfeszültsége – Ha egy Crow (AE) rádiós távvezérlőt vagy PIR-t alkalmaz a PW8 rádiós zónabemenetén, akkor ennek a karakternek a beállítása engedélyezi a panelnek, hogy pontosan felismerje a Crow-egységek alacsony telepének a jelét.

#### Crow AE-széria rádiós REED nyitásérzékelő - Ha egy Crow (AE) rádiós REED-et használ a PW8 rádiós zónabemenetén, akkor ennek a karakternek a beállítása engedélyezi a panelnek, hogy pontosan felismerje a Crow-egységek alacsony telepének a jelzését. Ez a karakter emellett felismeri a REED nyitás- és zárás-jeleit is, így a zóna-LED követni tudja a REED állását.

#### Crow Merlin PIR (felügyelet nélküli) - Ha egy Crow Merlin rádiós PIR-t alkalmaz a PW8 rádiós zónabemenetén, akkor ennek a karakternek a beállítása engedélyezi a panelnek, hogy pontosan felismerje a készüléknek a riasztás-, szabotázs- ill. merülő telepének a jelét. A PIR által 40 percenként küldött, automatikusan felügyelt jelet ez a programmód figyelmen kívül hagyja.

#### Crow Merlin PIR (felügyelt) - Ha egy Crow Merlin rádiós PIR-t alkalmaz a PW8 rádiós zónabemenetén, akkor ennek a karakternek a beállítása engedélyezi a panelnek, hogy pontosan felismerje a készüléknek a riasztás-, szabotázs- ill. merülő telepének a jelét. Ez a beállítás emellett a felügyeleti jelnek 4 órás időzítést biztosít, amely folyamatosan törlődik, amíg az érvényes jel beérkezik 40 percenként. Ha nem kap a panel PIR jelet ezen a 4 órás perióduson belül, akkor felügyeleti riasztás generálódik.

#### NESS alacsony telepfeszültsége - Ha egy NESS rádiós távvezérlőt vagy PIR-t alkalmaz a PW8 rádiós zónabemenetén, akkor ennek a karakternek a beállítása engedélyezi a panelnek, hogy pontosan felismerje a NESS-egységek merülő telepének a jelzését.

#### NESS rádiós REED nyitásérzékelő - Ha egy NESS rádiós REED-et használ a PW8 rádiós zónabemenetén, akkor ennek a karakternek a beállítása engedélyezi a panelnek, hogy pontosan felismerje a NESS-egységek merülő telepének a jelzését. Ez a karakter emellett felismeri a REED nyitás- és zárás-jeleit is, így a zóna-LED követni tudja a REED pontos állását.

#### Electronics Line rádiós PIR - Ha egy Electronics Line rádiós PIR-t alkalmaz a PW8 rádiós zónabemenetén, akkor ennek a karakternek a beállítása engedélyezi a panelnek, hogy pontosan felismerje az EL-egység riasztás-, szabotázs- ill. merülő telepének a jelét.

#### Visonic rádiós PIR - Ha egy Visonic K900 rádiós PIR-t alkalmaz a PW8 rádiós zónabemenetén, akkor ennek a karakternek a beállítása engedélyezi a panelnek, hogy pontosan felismerje az egység riasztás-, szabotázs- ill. merülő telepének a jelét.

#### Visonic Powercode (felügyelet nélküli) - Ha egy Visonic Powercode rádiós egységet alkalmaz a PW8 rádiós zónabemenetén, akkor ennek a karakternek a beállítása engedélyezi a panelnek, hogy pontosan felismerje az egység riasztás-, szabotázs- ill. merülő telepének a jelét, de a felügyeleti jelet kitiltja.

#### Visonic Powercode (felügyelt) - Ha a Visonic Powercode rádiós PIR- vagy nyitásérzékelőt alkalmazza a PW8 rádiós zónabemenetén, akkor ennek a karakternek a beállítása engedélyezi a panelnek, hogy pontosan felismerje a készüléknek a riasztás-, szabotázs- ill. merülő telepfeszültségének a jelzését. Ez a beállítás emellett a felügyelt jelnek 4 órás időzítést biztosít, amely folyamatosan törlődik, amíg az érvényes felügyeleti jelek 1-1.5 óránként beérkeznek. Amennyiben nem kapja meg a panel a PIR jelét ezen a 4 órás perióduson belül, akkor felügyeleti riasztás generálódik.

#### Megjegyzés: a P232E-P238E címek a 2-8-as zónákra vonatkoztatva a fentieknek feleltethetők meg.

#### RÁDIÓS TÁVVEZÉRLŐK FELPROGRAMOZÁSA

#### Egy rádós eszköz felprogramozásához üsse be a megfelelő címzés számát (pl. a P614E címet a 4-es zónához). A kezelő másodpercenként egy sípoló hanggal jelzi, hogy a “tanuló”-mód kezdetét vette, és az RX-16 rádiós vevőpanelen a LED villogni kezd. A betölteni kívánt rádiós távvezérlőnek a belépést követően 30 másodpercen belül küldenie kell egy jelet, különben a panel nem fogadja el a kódját. Ha a 30 másodpercen belül megkapja az érvényes kódot, azt a kezelő 3 rövid sípszóval jelzi, majd kilép a “tanuló”-módból. Egy már felprogramozott távvezérlő ki is törölhető: ehhez lépjen be az adott kód címébe, pl. a fenti P604E-be, azután a távvezérlő működtetése nélkül, és a 30 másodperces időhatár letelte előtt nyomja meg az “ENTER” gombot. Ezzel kitörli az adott kódot (ebben az esetben a 4-es rádiós zónát).

#### P611E 		Rádiós távvezérlő #1 felprogramozása

#### P612E 		Rádiós távvezérlő #2 felprogramozása

#### P613E 		Rádiós távvezérlő #3 felprogramozása

#### P614E 		Rádiós távvezérlő #4 felprogramozása

#### P615E 		Rádiós távvezérlő #5 felprogramozása

#### P616E 		Rádiós távvezérlő #6 felprogramozása

#### P617E 		Rádiós távvezérlő #7 felprogramozása

#### P618E 		Rádiós távvezérlő #8 felprogramozása

#### RÁDIÓS TÁVVEZÉRLŐK OPCIÓI 	I.

#### P151E-P158E

#### Ezekkel a címekkel állítható be a 8 rádiós távvezérlő működésmódja. Az élesítő- és/vagy a kikapcsoló funkciót az egyes távvezérlőkhöz egymástól függetlenül választhatja ki.

#### Távvezérlő #1 opciói:

#### P151E		1E	Az “A” partícióhoz rendelve – alap: ON

#### 2E	A “B” partícióhoz rendelve – alap: OFF

#### 3E	A távvezérlővel élesíthető a rendszer – alap: ON

#### 4E	A távvezérlővel hatástalanítható a rendszer – alap: ON

#### 5E	A távvezérlővel kapcsolható be a Stay-mód – alap: OFF

#### 6E	A távvezérlővel kapcsolható ki a Stay-mód – alap: OFF

#### 7E	Tartalék – alap: OFF

#### 8E	A távvezérlő kiiktatva, ha a panel riaszt – alap: OFF

#### “A” partícióhoz rendelés – Ezzel az opcióval a távvezérlőt az “A” partícióhoz rendelheti, de mindkét partícióhoz is hozzárendelhető, ha ez szükséges. Legalább egy partíciót azonban mindenképpen ki kell jelölnie, hogy az élesítés/kikapcsolás funkciójának működését lehetővé tegye.

#### “B” partícióhoz rendelés – Ezzel az opcióval a távvezérlőt a “B” partícióhoz rendelheti, de mindkét partícióhoz is hozzárendelhető, ha ez szükséges. Legalább egy partíciót azonban mindenképpen ki kell jelölnie, hogy az élesítés/kikapcsolás funkciójának működését lehetővé tegye.

#### Élesítés a távvezérlővel – Ezzel az opcióval rendelheti a távvezérlőhöz az Élesítés-funkciót, amellyel az 1-es, 2-es opcióknál kijelölt partíció(ka)t élesítheti.

#### Hatástalanítás a távvezérlővel – Ezzel az opcióval rendelheti a távvezérlőhöz az Kikapcsolás-funkciót, amellyel az 1-es, 2-es opcióknál kijelölt partíció(ka)t hatástalaníthatja.

#### Stay-mód bekapcsolása a távvezérlővel - Ezzel az opcióval rendelheti a távvezérlőhöz a Stay-mód élesítésének funkcióját, amellyel az 1-es, 2-es opcióknál kijelölt partíció(ka)t élesítheti. Ha ezt a funkciót működteti, akkor a 2-es, 3-as opciót ki kell kapcsolni (OFF).

#### Stay-mód kikapcsolása a távvezérlővel - Ezzel az opcióval rendelheti a távvezérlőhöz a Stay-mód hatástalanításának funkcióját, amellyel az 1-es, 2-es opcióknál kijelölt partíció(ka)t hatástalaníthatja. Ha ezt a funkciót működteti, akkor a 2-es, 3-as opciót ki kell kapcsolni.

#### Tartalék

#### Távvezérlő letiltása, ha a panel riaszt – Ezzel az opcióval a távvezérlő működése hatástalanná válik, ameddig a panel riasztás alatt van. Ezt csak abban az esetben kell beállítani, ha lehetőség adódhat a távvezérlő hatástalanító funkciójának helytelen, nem rendeltetésszerű használatára.

#### Megjegyzés: a P152E-P158E címek a 2-8-as távvezérlőkhöz a fentiek alapján állíthatók be.

#### RÁDIÓS TÁVVEZÉRLŐK OPCIÓI 	II.

#### P161E-P168E

#### Ezekkel a címekkel választható ki a 8 rádiós távvezérlőhöz a Kimenet-szabályozó-, valamint az Azonnali Pánik opció. Ha ezek közül bármelyik funkciót beállítja, akkor ki kell kapcsolni a P151E-P158E címeknél minden élesítő- és hatástalanító opciót.

#### Távvezérlő #1 opciói:

#### P161E		1E	Kimenet bekapcsolása – alap: OFF

#### 2E	Kimenet kikapcsolása – alap: OFF

#### 3E	Visonic Powercode telepe merül – alap: OFF

#### 4E	Tartalék – alap: OFF

#### 5E	Távvezérlő-Pánik bejelentése – alap: OFF

#### 6E	Azonnali Pánik riasztás – alap: OFF

#### 7E	Késleltetett Pánik riasztás (1.5 mp) – alap: OFF

#### 8E	NESS telepe merül – alap: OFF

#### Kimenet bekapcsolása – Ez az opció engedélyezi a távvezérlőnek, hogy bekapcsolja azt a kimenetet, amelyet a P101E-P108E címnél beprogramozott. Ha a kimenet reset-idejét 0-ra, tehát kizárólagos (“latched”) működésre állítja be (P311E-P318E), akkor be kell programoznia a 2-es opciót is arra, hogy engedélyezze a távvezérlőnek a kimenet kikapcsolását.

#### Kimenet kikapcsolása – Ez az opció engedélyezi a távvezérlőnek, hogy kikapcsolja azt a kimenetet, amelyet a P101E-P108E címnél beprogramozott. Ennek az opciónak a működéséhez előbb a fenti 1-es opciónál a kimenet bekapcsolását kell engedélyeztetni.

#### Visonic Powercode merülő telepe – Ha egy Visonic Powercode Transmitter alacsony telepfeszültséggel működik a PW8-on, ennek az opciónak a beállítása teszi lehetővé a telep jelének pontos felismerését.

#### Tartalék

#### Távvezérlő-Pánik bejelentése - Ezzel az opcióval engedélyeztetheti, hogy egy távvezérlő pánik-riasztásról értesítést kapjon a felügyeleti állomás.

#### Azonnali Pánikriasztás – Ha ezt az opciót bekapcsolja, akkor a távvezérlő gombjának megnyomása azonnali távvezérlős pánikriasztást produkál.

#### Késleltetett Pánik – Ha ezt az opciót bekapcsolja, akkor a távvezérlő gombjának csak folyamatos, legalább 1,5 másodpercig történő nyomva tartása produkál pánikriasztást.

#### NESS merülő telepe – Ha a NESS távvezérlő alkalmazásához beállította a Rádiós zónák opcióinál a NESS alacsony telepfeszültségének figyelését (P231E11E), akkor ezt az opciót is be kell kapcsolnia ahhoz, hogy a merülő telep jelének helyes felismerését engedélyezze.

#### Megjegyzés: a P162E-P168E címek a 2-8-as távvezérlőkhöz a fentiek alapján állíthatók be.

- KEZELŐK HOZZÁRENDELÉSE A PARTÍCIÓKHOZ

#### Egy kezelőt előbb hozzá kell rendelni az egyik partícióhoz, csak ezután képes szabályozni az adott partíció működését (pl. a risztás/hatástalanítás lehetőségének engedélyezését).

#### P171E 	Kezelők hozzárendelve az “A” partícióhoz – Kezelők 1-8 (alap: mind)

#### P172E 	Kezelők hozzárendelve a “B” partícióhoz – Kezelők 1-8 (alap: nincs)

#### KEZELŐI “PÁNIK” GOMB ENGEDÉLYEZÉSE

#### A “Pánik” gombot minden kezelőn be lehet állítani késleltetett ill. azonnali működésmódra. Ha a Pánik funkciót nem kívánja engedélyezni egyik kezelőn sem, akkor ennél a címnél tilthatja le. Ez hasznos lehet akkor, ha a kezelő nyilvánosan hozzáférhető.

#### P173E 	“Pánik” gombos kezelők engedélyezése – Kezelők 1-8 (alap: mind a 8)

- 1&3 KÉTGOMBOS “PÁNIK” A KEZELŐKÖN

#### Alternatív lehetőség, hogy “Pánik” gombként működik a kezelőn az egyszerre megnyomott 1-es és 3-as gomb. Ha ezt a Pánik-funkciót nem kívánja engedélyezni egyik kezelőn sem, akkor ennél a címnél tilthatja le. Ez hasznos lehet akkor, ha a kezelőt nyilvános területen helyezik el.

#### P174E 	1&3-as kezelői Pánik engedélyezése – Kezelők 1-8 (alap: nincs)

- PÁNIKRIASZTÁS JELZŐHANGJA A KEZELŐN

#### A fenti két pánikfunkció (P173E vagy P174E) kaphat hangos ill. csendes kezelői jelzésmódot. Ha a “Csendes Pánik” funkciót kívánja beprogramozni, akkor ezt az opciót KI kell kapcsolnia. A “Hangos Pánik” jelzőhanghoz kapcsolja BE ezt az opciót.

#### P175E 	Pánikriasztás jelzőhangja a kezelőkön – Kezelők 1-8 (alap: mind a 8)

- 4&6 KÉTGOMBOS TŰZJELZŐ A KEZELŐKÖN

#### A 4-es és 6-os gomb egyidejűleg történő megnyomásával tűzriasztás-jelentés továbbítható. Ha engedélyeztetni kívánja ezt a Tűzjelző-funkciót bármely kezelőn, akkor azt ennél a címnél teheti meg.

#### P176E 	4&6-as kezelői Tűzriasztás engedélyezése – Kezelők 1-8 (alap: nincs)

- TŰZRIASZTÁS JELZŐHANGJA A KEZELŐN

#### A kétgombos tűzpánik-funkció (P176E) jelzése a kezelőn lehet hangos és néma. A “Néma Tűzjelzéshez” az opciót KI kell kapcsolni, a “Hangos Tűzjelzéshez” pedig BE kell kapcsolni ennél a címnél.

#### P177E 	Tűzriasztás jelzőhangja a kezelőkön – Kezelők 1-8 (alap: nincs)

- 7&9 KÉTGOMBOS ORVOSI RIASZTÁS A KEZELŐKÖN

#### A 7-es és 9-es gomb egyidejűleg történő megnyomásával lehetőség van orvosiriasztás-jelentés továbbítható. Ha engedélyeztetni kívánja ezt a funkciót bármely kezelőn, akkor azt ennél a címnél teheti meg.

#### P178E 	7&9 kezelői Orvosi riasztás engedélyezése – Kezelők 1-8 (alap: nincs)

- ORVOSI RIASZTÁS JELZŐHANGJA A KEZELŐN

#### A kétgombos Orvosi pánik-funkció (P176E) jelzése a kezelőn lehet hangos és néma. A “Néma Orvosi” riasztáshoz ezt az opciót KI kell kapcsolni, a “Hangos Orvosi” riasztáshoz pedig BE kell kapcsolni ennél a címnél.

#### P179E 	Orvosi riasztás jelzőhangja a kezelőkön – Kezelők 1-8 (alap: nincs)

- “STAY” GOMB A STAY-MÓD HATÁSTALANÍTÁSÁRA

#### A riasztópanel beprogramozható egy olyan funkcióra, hogy a kezelő “STAY” gombjának egyszeri megnyomásával a Stay-mód felélesedjen. Az élesített állapot időtartama alatt a “STAY” gomb a hatástalanítás funkcióját is elláthatja, ha az adott kezelőn ezt az opciót bekapcsolja. Ha valamelyik kezelőnél nem kívánja ezt az egyszerű hatástalanító funkciót használni, akkor a megfelelő kezelő(kö)n ezt az opciót kapcsolja ki. Ld. P110E és P120E-nél.

#### P180E		Kezelői “STAY” gomb hatástalanítja a Stay-módot – Kezelők 1-8 (alap:1-4)

#### A PANEL KÜLÖNFÉLE OPCIÓI

#### P170E

#### Ennél a címnél választhatja ki a különböző, tetszés szerinti panelfunkciókat.

#### P170E		1E	Panel szabotázs NC vagy EOL – alap: OFF

#### 2E	Installálás-védelem – alap: OFF

#### 3E	Hálózati hiba-teszt kiiktatása – alap: OFF

#### 4E	Élesedés csak lezártan – alap: OFF

#### 5E	Nincs kezelői jelzőhang a rádiós felügyeleti hibánál – alap: OFF

#### 6E	Nincs kezelői jelzőhang az inaktivitás-időzítés végén – alap: OFF

#### 7E	A “CONTROL” billentyű kiiktatja a nappali zónákat – alap: OFF

#### 8E	Tartalék – alap: OFF

#### Panel szabotázs NC vagy EOL – A szabotázs (Tamper) bemenetének a PW8 kapcsolótábláján (Tmp) lezártnak kell lennie ahhoz, hogy a panel a szabotázsriasztást lehetővé tegye. Ha az Opció 1-et bekapcsolja (ON), akkor egy 2K2 ellenállással (EOL) kell a Tmp és a 0V terminálján keresztül biztosítani a Tamper lezárását. Ha ez az opció ki van kapcsolva (OFF), akkor elég egy egyszerű rövidzár (NC) a Tamper lezárásához.

#### Installálás-védelem – Ha a panel nincs beprogramozva, és bekapcsoláskor a panel-tamper nyitva van (riasztás), akkor a panel automatikusan telepítői Programmódba kapcsol. Ha ezt az opciót bekapcsolja (ON), akkor megakadályozza ezt az automatikus átállást. Ekkor kizárólag a Telepítői Kóddal lehetséges a Program Mód elérése.

#### Hálózati hiba tesztelésének kiiktatása – Ha a panelt egyenáramon (DC) kell működtetni, de az áramellátás túl alacsony ahhoz, hogy váltakozó áram (AC) termináljánál legyen bekötve, akkor ez az opció teljesen kizárja a hálózati kimaradás miatt történő rendszerriasztást.

#### Élesedés csak lezártan – Ha ezt az opciót bekapcsolja, akkor a panel csak akkor élesít, ha minden zóna (azok a zónák, amelyeket a P145E címnél nem jelölt ki) lezárt.

#### Nincs kezelőhang rádiós felügyeleti hibánál – Ha egy felügyelt rádiós érzékelő a beállított időperióduson belül nem küld ellenőrző jelet, akkor ez riasztást vált ki. Felügyeleti riasztáskor a “System” LED villogni kezd a kezelőn. Ha ez az opció nincs bekapcsolva (OFF), akkor a kezelők állandó jelzőhanggal is figyelmeztetnek a problémára. Bekapcsolva (ON) nincs hangos jelzés, csak a “System” LED villog.

#### Nincs kezelőhang az inaktivitás-időzítés leteltekor – Ha egy zóna, amelyet inaktív működésmódra programozott be (P150E), az időzítés időperiódusa (P240E) alatt nem old ki legalább egyszer, akkor az riasztást generál. Ezt a kezelő “Trouble” LED-jének villogása, illetve az érintett zóna LED-jének folyamatos világítása jelzi. Ennek az opciónak a kikapcsolásával (OFF) a kezelők állandó jelzőhanggal is figyelmeztetnek a problémára. Bekapcsolva (ON) nincs hangos jelzés, csak a “Trouble” LED villog.

#### “CONTROL” gomb kiiktatja a nappali zónákat – Ha a Control-funkció be van kapcsolva, akkor ez az opció kiiktatja a nappali zónákat. Ezzel lehetőség nyílik a Nappali Zónák kezelői jelzőhangjainak kikapcsolására, vagy egy nem kívánt kimenet működésének megszüntetésére. A Control-funkció elkezdéséhez előbb a “CONTROL”, majd a “PROGRAM” gombokat kell megnyomni. Működésekor a “Program” LED villog.

#### Tartalék

- DURESS/KÉNYSZER-RIASZTÁS SZÁMA

#### P230E

#### Ennél a címnél programozható be a kényszer-riasztás számjegye, mely egy 1-9 közötti szám lehet (a 0 érték kiiktatja ezt a funkciót). Kényszer-riasztáshoz ezt a számot kell az érvényes Felhasználói kód előtt beütni (pl. ha ez a kód “123”, a választott szám pedig “4”, akkor az “4123” <ENTER> beütésével kényszer-riasztás történik).

#### P230E		Duress-szám – 1 és 9 közötti (alap=0, kényszer-riasztás letiltva)

#### AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

#### A dátumot és a pontos időt az Eseménytár időkijelzéséhez fontos beállítani, hogy az eseményekhez pontos időpont is kapcsolódjon. Az óra 24 órás formátumban programozható (pl. 00:00-23:59).

#### P401E 	Idő beállítása: Óra/Perc – 0-2359-es értékig

#### P403E 	Idő beállítása: Nap – értékek: 1-7 (1=vasárnap, 2=hétfő, stb.)

#### P405E 	Idő beállítása: Dátum/nap – 1-31

#### P406E 	Idő beállítása: Dátum/hónap – 1-12

#### P407E 	Idő beállítása: Dátum/év – 0-99

- A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

#### P620E

#### Ezzel a címmel térhetünk vissza a panelen a gyári beállításokhoz.

#### P620E		Minden gyári beállítás visszaállítása

- A KIVÁLASZTOTT ALAPBEÁLLÍTÁSOK GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁSA

#### P621E 	Felhasználói kódok visszaállítása

#### P622E 	20-199-ig minden programcímzés visszaállítása

#### P623E 	200-399-ig minden programcímzés visszaállítása

#### P624E 	500-599-ig minden programcímzés visszaállítása

#### P625E 	Rádiós zóna- és távvezérlő kódok visszaállítása

- MEMÓRIATÁR RIASZTÁSI ESEMÉNYEINEK TÖRLÉSE

#### P626E

#### P626E 	Memóriatár törlése

- SÉTÁLÓTESZT-MÓD

#### P627E

#### Ez a cím engedélyezi a Sétálóteszt-módot, amíg Program módban a beállítások zajlanak. Ennek a címnek a beütésével a kezelői jelzőhang másodpercenként sípolva jelzi, hogy a tesztelő működésmód aktív. Végigjárva az összes érzékelőt, és aktiválva őket a zóna-LED-ek felvillanása a kezelőn lehetővé teszi a zónák működésének ellenőrzését. A “PROGRAM” vagy az “ENTER” gomb megnyomásával a Sétálóteszt-mód befejeződik, és a normál programozás folytatódhat.

#### P627E 		Sétálóteszt-mód

- ÁTÍRÁS EEPROM-KÁRTYÁRA

#### P628E

#### Ezzel a címmel lehet a panelek program-konfigurációját átmásolni egy külső, EEProm memória kártyára (DTU-Data Transfer Unit), amelyet a kontroll-lemez bővítő csatlakozásába lehet behelyezni.

#### P628E 		Átírás EEProm (DTU) kártyára

- OLVASÁS EEPROM-KÁRTYÁRÓL

#### P629E

#### Ezzel a címmel lehet a panelek program-konfigurációját felprogramozni egy külső, EEProm memória kártyáról (DTU), amelyet a kontroll-lemez bővítő csatlakozásába lehet behelyezni.

#### P629E 		Olvasás EEProm (DTU) kártyáról

#### A TELEFONHÍVÓ PROGRAMOZÁS

#### A riasztópanel telefonáló működésmódjának különféle programozási opciói vannak. Ezek közül néhányhoz speciális funkció-kód szükséges az opciók kiválasztásához vagy beprogramozásához, amikor beüti a telefonszámokat vagy a 4+2-es kódokat. Ezeket a speciális kulcsokat és a nekik megfelelő kezelői LED-jelzéseket tartalmazza az alábbi táblázat:

| #### Kezelői gombok | #### LED-es kezelő | #### LCD-és kezelő | #### 4+2-es funkció | #### Telefonszám Speciális funkció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### “0” | #### ARMED A | #### 0 | #### “0 vagy A” | #### - |
| #### “PANIC” | #### Ready Byp | #### CONTROL + 2 | #### “B” | #### “#” |
| #### “MEMORY” | #### System | #### CONTROL + 3 | #### “C” | #### “*” |
| #### “CONTOL” | #### Trouble | #### CONTROL + 4 | #### “D” | #### “2,5 mp szünet” |
| #### “ARM” | #### Ready Byp System | #### CONTROL + 5 | #### “E” | #### “Várakozás 2. Tárcsahangra” |
| #### “STAY” | #### Ready Byp Trouble | #### CONTROL + 6 | #### “F” | #### “5 mp szünet” |

#### TELEFONHÍVÓ JELENTÉS OPCIÓI	I.

#### P186E

#### Ezzel a címmel engedélyezheti vagy letilthatja a különböző telefonhívó riasztás-jelentéseket.

#### P186E		1E	Kényszerriasztás (Duress alarm) jelentése – alap: ON

#### 2E	Hálózati hiba jelentése – alap: ON

#### 3E	Alacsony telepfeszültség-jelentése – alap: ON

#### 4E	Merülő rádiós telep jelentése – alap: ON

#### 5E	Rendszerszabotázs jelentés – alap: ON

#### 6E	Telefonvonal meghibásodásának jelentése – alap: ON

#### 7E	Rádiós felügyeleti hiba jelentése – alap: ON

#### 8E	Inaktív zóna riasztásának jelentése – alap: ON

#### Kényszerriasztás (Duress alarm) - Ennek az opciónak a bekapcsolásával kényszerriasztás produkálásakor a panel értesíti a Felügyeleti állomást a kényszer hatására kikapcsolt riasztásról.

#### Hálózati hiba-jelentés – Ennek az opciónak a bekapcsolásával hálózati hiba észlelésekor a panel ezt a riasztást jelenti a Felügyeleti állomásnak.

#### Alacsony telepfeszültség - Ennek az opciónak a bekapcsolásával merülő telep észlelésekor a panel ezt a riasztást jelenti a Felügyeleti állomásnak.

#### Alacsony rádiós telepfeszültség - Ennek az opciónak a bekapcsolásával merülő rádiós telep észlelésekor a panel ezt a riasztást jelenti a Felügyeleti állomásnak.

#### Rendszer-szabotázs - Ennek az opciónak a bekapcsolásával a kontroll-panel szabotázsának észlelésekor a panel ezt a riasztást jelenti a Felügyeleti állomásnak.

#### Vonalhiba-jelentés - Ennek az opciónak a bekapcsolásával a telefonvonal meghibásodásának észlelésekor a panel ezt a riasztást jelenti a Felügyeleti állomásnak.

#### Rádiós felügyeleti hiba – Ha egy rádiós felügyeleti egység jelküldése kimarad, akkor ezt a panel rádiós felügyeleti meghibásodásként regisztrálja. Ha ezt az opciót bekapcsolja, a riasztást jelenti a Felügyeleti állomásnak.

#### Inaktív zóna riasztásának jelentése – Ha egy inaktív működésmódra programozott zóna (P150E) időzítése lejár (P240E), riasztás generálódik. Ennek az opciónak a bekapcsolásával a riasztásról a Felügyeleti állomás értesül.

#### TELEFONHÍVÓ JELENTÉS OPCIÓI	II.

#### P187E

#### Ezzel a címmel engedélyezheti vagy megtilthatja a különböző telefonhívó riasztás-jelentéseket.

#### P187E		1E	Kezelői Pánikriasztás jelentése – alap: ON

#### 2E	Kétgombos (4&6) Tűzriasztás jelentése – alap: ON

#### 3E	Kétgombos (7&9) Orvosi riasztás jelentése – alap: ON

#### 4E	Tartalék

#### 5E	Tartalék

#### 6E	Tartalék

#### 7E	Tartalék

#### 8E	Tartalék

#### Kezelői pánikriasztás jelentése – Ha a “PÁNIK” gomb vagy a kétgombos pánik (1&3) engedélyezett funkcióként működik, akkor ennek az opciónak a bekapcsolása lehetővé teszi a pánikriasztás jelentését a Felügyeleti állomásnak.

#### Kezelői tűzriasztás jelentése – Ha a kétgombos tűzriasztás (4&6) engedélyezett, akkor ezt az opciót bekapcsolva értesítheti erről a Felügyeleti állomást.

#### Kezelői orvosi riasztás jelentése – Ha a kétgombos orvosi riasztás (7&9) engedélyezett, akkor ezt az opciót bekapcsolva értesítheti erről a Felügyeleti állomást.

#### TELEFONHÍVÓ JELENTÉS OPCIÓI	III.

#### P188E

#### Ezzel a címmel engedélyezheti vagy megtilthatja a különböző telefonhívó riasztás-jelentéseket.

#### P188E		1E	Élesítés/hatástalanítás jelentése – alap: ON

#### 2E	Stay-mód élesítésének/hatástalanításának jelentése – alap: ON

#### 3E	Csak az aktiválódás utáni hatástalanítás jelentése – alap: OFF

#### 4E	Stay-mód aktivációt követő hatástalanítás jelentve – alap: OFF

#### 5E	24 órás riasztás-hatástalanítás jelentése Magántelefonra – alap: OFF

#### 6E	Azonnali élesedés-jelentés – alap: OFF

#### 7E	Tartalék – alap: OFF

#### 8E	Tartalék – alap: OFF

#### Élesítés/hatástalanítás jelentése – Ha ezt az opciót bekapcsolja, akkor minden élesedés- és hatástalanítás-jel bejelentkezik a központi felügyeleti állomáshoz (abban az esetben, ha a Contact ID kód vagy a 4+2-es kódformátum a jelentéshez be lett állítva).

#### A Stay-mód élesedés/hatástalanításának jelentése – Ha ezt az opciót bekapcsolja, akkor a Stay-mód minden élesedés- és hatástalanítás-jel bejelentkezik a központi felügyeleti állomáshoz (abban az esetben, ha a Contact ID kód vagy a 4+2-es kódformátum a jelentéshez be lett állítva).

#### Az aktiválódás utáni leállás jelentése – Ha ezt az opciót bekapcsolja, akkor a panel nem a normális élesedés/hatástalanítási jelet küldi a felügyeleti állomásnak, hanem a zónariasztást követő kikapcsolás után még küld egy hatástalanítás-jelet, ezzel értesítve az állomást, hogy érvényes kóddal történt a kikapcsolás.

#### Stay-mód aktiválódását követő hatástalanítás jelentése – Ha ezt az opciót bekapcsolja, akkor a panel nem a normális Stay-mód élesedés/hatástalanítás jelet küldi a felügyeleti állomásnak, hanem a zónariasztást követő kikapcsolás után küld egy hatástalanítás-jelet, valamint a csoportos bypass-visszaállás jelzi az állomásnak, hogy érvényes kóddal történt a kikapcsolás.

#### 24 órás zóna hatástalanításának jelentése Magántelefonra – Ha a panel otthoni jelentésküldésre lett beállítva, akkor az normális esetben csak akkor küld jelentést, ha a panel éles és riaszt. Ha szükség van a 24 órás zóna hatástalanításának a jelentésére is, akkor ezt az opciót be kell kapcsolni.

#### Azonnali élesedés-jelentés – Ha ezt az opciót bekapcsolja, akkor a panel az élesedését azonnal lejelenti. Ha kikapcsolja, akkor az éles állapot jelzését csak a kilépési késleltetés idejének leteltével küldi el.

- FELTÖLTÉS/LETÖLTÉS TELEPÍTŐ KÓDSZÁMA

P505E

A feltöltés/letöltés biztonsági kód beütése szükséges az elérhetőséghez akkor, ha a panel automatikus hívásfogadásra lett beállítva. Ez a kódszám 8 karakter hosszúságú lehet, érvényes karakternek a 0-9, ill. a B-F számít (ld. a fentebb az ide vonatkozó táblázatot A telefonhívó programozás c. fejezetnél).

P505E		Telepítő kódszám – 8 karakter

#### A TELEFONHÍVÁS BEPROGRAMOZÁSÁNAK OPCIÓI

#### P185E

#### Ezzel a címmel kapcsolhatja be a telefonhívó-módot, és választhatja ki az opciókat.

#### P185E		1E	Telefonhívás engedélyezve – alap: OFF

#### 2E	Fax kikerülése – alap: OFF

#### 3E	Telefonvonal-ellenőrzés letiltva – alap: OFF

#### 4E	Tartalék – alap: OFF

#### 5E	Tartalék – alap: OFF

#### 6E	Tartalék – alap: OFF

#### 7E	Automatikus Modem-érzékelés – alap: ON

#### 8E	Bell 103 vagy V21 formátum – alap: OFF

#### Telefonhívás engedélyezve – A hívások engedélyezéséhez ezt az opciót Be kell kapcsolni.

#### Fax kikerülése – A panel kétféle módon válaszolhat egy bejövő hívásra. Az egyikhez az automatikus hívásszámlálót kell beállítani egy kívánt számra (P249E), ekkor a panel ezt a kicsengés-számot elérve válaszol a hívásra. A másik: a fax-kikerülés módja, amely legfeljebb 3 kicsengést vár, megszakít, majd 45 másodpercen belül visszacsenget. A panel ekkor már az első kicsengésre fogadja a hívást.

#### Vonalfigyelés letiltása – Ha az adott telefonvonalon gyakoriak a vonalhibák, ennek az opciónak a bekapcsolásával a panel nem ellenőrzi azt.

#### Tartalék

#### Tartalék

#### Tartalék

#### Automatikus Modem-érzékelés – Ha ezt az opciót bekapcsolja, akkor a panel egy bejövő hívásra a V21 ismert hangján válaszol. Ha a modem 5 másodpercen belül nem válaszol, akkor a panel az ismert Bell 103 formátum hangját generálja. Ebben a ciklusban ezt kétszer megismétli, majd megszakítja, ha nem tud kapcsolatot létesíteni.

#### Bell 103 vagy V21 – A tárcsázó panel képes kapcsolatot létesíteni mindkét formátumban is. Ha az automatikus érzékelő-funkció a 7-es opciónál nem éri el az Ön modemjének megfelelő formát, akkor működtethető a kommunikációhoz a panel egyetlen formátumban is. Ha a LED nem világít, akkor az a Bell 103-t, a LED világítása a V21-et jelenti.

#### A 4+2-ES BESZÁMOLÓI KÓDOK PROGRAMOZÁSA

#### A telefonhívó jelentés a legtöbb eseményt képes 4+2-es formátumban lejelenteni a Felügyeleti állomásnak. A 4+2-es formátum sokféle variációs lehetőséget enged meg (a telefon-mód opciói a P241E címnél találhatók):

#### A 4+2 forma tartalmaz egy 4 jegyű, csak számjegyekből álló azonosító-kódot (account code), valamint egy 2 jegyből álló esemény-kódot (event code), amely az 1234567890BCDEF értékek tetszőlegesen kiválasztott kombinációja (ld. fentebb a programozási táblázatot A telefonhívó programozás c. fejezetnél) lehet. Ha bármelyik 4+2-es címre a “00” értéket programozza (vagy ha a “BYPASS” gombot leüti bármely, kiválasztott 4+2-es címnél), akkor annál az eseménynél nem lesz jelentéstovábbítás.

#### ZÓNARIASZTÁS JELENTÉSÉNEK 4+2-ES KÓDJA

#### P511E-P518E

#### Ezekkel a címekkel állítható be a 4+2 kód, hogy lejelentse az adott zónát, ha riaszt.

#### P511E		Zóna #1 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=01)

#### P512E		Zóna #2 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=02)

#### P513E		Zóna #3 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=03)

#### P514E		Zóna #4 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=04)

#### P515E		Zóna #5 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=05)

#### P516E		Zóna #6 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=06)

#### P517E		Zóna #7 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=07)

#### P518E		Zóna #8 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=08)

#### ZÓNARIASZTÁS VISSZAÁLLÁSÁT JELENTŐ 4+2-ES KÓDOK

#### P521E-P528E

#### Ezekkel a címekkel állíthatók be a 4+2 kódok, hogy jelentsék, ha a zóna egy riasztás után helyreáll.

#### P521E		Zóna #1 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=11)

#### P522E		Zóna #2 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=12)

#### P523E		Zóna #3 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=13)

#### P524E		Zóna #4 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=14)

#### P525E		Zóna #5 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=15)

#### P526E		Zóna #6 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=16)

#### P527E		Zóna #7 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=17)

#### P528E		Zóna #8 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=18)

- ZÓNA-BYPASS 4+2-ES KÓDJA

#### P581E-P588E

#### Ezekkel a címekkel állítható be a 4+2-es kód, hogy jelentse, ha az adott zónát manuálisan vagy automatikusan kizárták (bypass) a riasztási periódusból.

#### P581E		Zóna #1 Bypass 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=21)

#### P582E		Zóna #2 Bypass 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=22)

#### P583E		Zóna #3 Bypass 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=23)

#### P584E		Zóna #4 Bypass 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=24)

#### P585E		Zóna #5 Bypass 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=25)

#### P586E		Zóna #6 Bypass 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=26)

#### P587E		Zóna #7 Bypass 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=27)

#### P588E		Zóna #8 Bypass 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=28)

#### ZÓNA-BYPASS VISSZAÁLLÁSÁNAK 4+2-ES KÓDJA

#### P591E-P598E

#### Ezekkel a címekkel állítható be a 4+2 kód, hogy továbbítsa a zónát, ha annak manuális- vagy automatikus kizárását a riasztási periódusból visszaállították.

#### P591E		Zóna #1 Bypass-visszaállítás 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=31)

#### P592E		Zóna #2 Bypass-visszaállítás 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=32)

#### P593E		Zóna #3 Bypass-visszaállítás 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=33)

#### P594E		Zóna #4 Bypass-visszaállítás 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=34)

#### P595E		Zóna #5 Bypass-visszaállítás 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=35)

#### P596E		Zóna #6 Bypass-visszaállítás 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=36)

#### P597E		Zóna #7 Bypass-visszaállítás 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=37)

#### P598E		Zóna #8 Bypass-visszaállítás 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=38)

#### KÜLÖNFÉLE ESEMÉNYEK 4+2 JELENTÉS-KÓDJAI

#### Ezekkel a címekkel állíthatók be a 4+2-es kódok a különböző események jelentésének funkcióihoz.

#### P519E		Rendszer szabotázs 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=86)

#### P531E		Pánik-riasztás 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=88)

#### P532E		Tűz-riasztás 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=89)

#### P533E		Orvosi riasztás 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=90)

#### P537E		Merülő telep 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=94)

#### P538E		Hálózati hiba 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=95)

#### P590E		Automatikus teszt 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=85)

#### A KÜLÖNFÉLE ESEMÉNYEK VISSZAÁLLÁSÁNAK 4+2 KÓDJAI

#### Ezekkel a címekkel állíthatók be a 4+2-es kódok a különféle események helyreállásának jelentéséhez.

#### P529E		Rendszer szabotázs helyreállásának 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=87)

#### P534E		Pánik-riasztás visszaállásának 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=91)

#### P535E		Tűz-riasztás visszaállásának 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=92)

#### P536E		Orvosi riasztás visszaállásának 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=93)

#### P539E		Merülő telep helyreállásának 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=96)

#### P540E		Hálózati hiba helyreállásának 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=97)

#### FELHASZNÁLÓI ÉLESÍTÉSEK 4+2-ES KÓDJAI

#### Ezekkel a címekkel állíthatók be azok a 4+2-es kódok, amelyekkel közvetíthető minden egyes egyéni felhasználói rendszerélesítés.

#### P541E		Felhasználó#1 által élesítve 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=41)

#### P542E		Felhasználó#2 által élesítve 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=42)

#### P543E		Felhasználó#3 által élesítve 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=43)

#### P544E		Felhasználó#4 által élesítve 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=44)

#### P545E		Felhasználó#5 által élesítve 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=45)

#### P546E		Felhasználó#6 által élesítve 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=46)

#### P547E		Felhasználó#7 által élesítve 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=47)

#### P548E		Felhasználó#8 által élesítve 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=48)

#### P549E		Felhasználó#9 által élesítve 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=49)

#### P550E		Felhasználó#10 által élesítve 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=50)

#### P569E	“ARM” gombbal vagy kulcsos-kapcsolóval élesítés 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=81)

#### P570E		Stay-mód élesítésének 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=82)

#### FELHASZNÁLÓI HATÁSTALANÍTÁSOK 4+2-ES KÓDJAI

#### Ezekkel a címekkel állíthatók be azok a 4+2-es kódok, amelyekkel közvetíthető minden egyes egyéni felhasználói rendszer-hatástalanítás.

#### P551E		Felhasználó#1 által hatástalanítva 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=51)

#### P552E		Felhasználó#2 által hatástalanítva 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=52)

#### P553E		Felhasználó#3 által hatástalanítva 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=53)

#### P554E		Felhasználó#4 által hatástalanítva 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=54)

#### P555E		Felhasználó#5 által hatástalanítva 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=55)

#### P556E		Felhasználó#6 által hatástalanítva 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=56)

#### P557E		Felhasználó#7 által hatástalanítva 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=57)

#### P558E		Felhasználó#8 által hatástalanítva 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=58)

#### P559E		Felhasználó#9 által hatástalanítva 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=59)

#### P560E		Felhasználó#10 által hatástalanítva 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=60)

#### P579E	“ARM” gombbal vagy kulcsos-kapcsolóval hatástalanítva 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=83)

#### TÁVVEZÉRELT ÉLESÍTÉSEK 4+2-ES KÓDJAI

#### Ezekkel a címekkel állíthatók be azok a 4+2-es kódok, amelyekkel közvetíthető minden egyes egyéni felhasználói, távirányítóval történő rendszerélesítés.

#### P561E		Távvezérelt élesítés #1 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=61)

#### P562E		Távvezérelt élesítés #2 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=62)

#### P563E		Távvezérelt élesítés #3 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=63)

#### P564E		Távvezérelt élesítés #4 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=64)

#### P565E		Távvezérelt élesítés #5 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=65)

#### P566E		Távvezérelt élesítés #6 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=66)

#### P567E		Távvezérelt élesítés #7 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=67)

#### P568E		Távvezérelt élesítés #8 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=68)

- TÁVVEZÉRELT HATÁSTALANÍTÁSOK 4+2-ES KÓDJAI

- Ezekkel a címekkel állíthatók be azok a 4+2-es kódok, amelyekkel közvetíthető minden egyes egyéni felhasználói, távirányítóval történő rendszerhatástalanítás.

- P571E		Távvezérelt hatástalanítás #1 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=71)

- P572E		Távvezérelt hatástalanítás #2 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=72)

- P573E		Távvezérelt hatástalanítás #3 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=73)

- P574E		Távvezérelt hatástalanítás #4 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=74)

- P575E		Távvezérelt hatástalanítás #5 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=75)

- P576E		Távvezérelt hatástalanítás #6 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=76)

- P577E		Távvezérelt hatástalanítás #7 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=77)

- P578E		Távvezérelt hatástalanítás #8 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=78)

#### KÉNYSZERRIASZTÁS 4+2-ES KÓDJA

#### Ezzel a címmel állítható be az a 4+2-es kód, amely jelenti, ha a riasztórendszert kényszer hatására hatástalanították.

#### P580E		Kényszerriasztás 4+2-es kódja – 2 jegyű szám (alap=84)

HANGÜZENETEK BEPROGRAMOZÁSA

#### P251E-P258E

#### Ezekkel a címekkel választható ki az a hangüzenet, amelyet egy zóna riasztásakor továbbít. Ennek az opciónak a működéséhez a hangkártya beillesztése szükséges. Ha ezeknek a címeknek bármelyikénél a 0 értéket vagy a “BYPASS” gombot beüti, akkor a zóna nem fog egyik működésmódban sem (sem hangüzenet-, sem magántelefonra történő) jelentést küldeni.

#### P251E		Zóna#1 hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P252E		Zóna#2 hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P253E		Zóna#3 hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P254E		Zóna#4 hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P255E		Zóna#5 hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P256E		Zóna#6 hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P257E		Zóna#7 hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P258E		Zóna#8 hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### VEGYES HANGÜZENETEK

#### P259E-P262E

#### Ezekkel a címekkel választhatók ki azok a telefonos hangüzenetek, amelyeket a különböző eredetű riasztások továbbítanak. Ennek az opciónak a működéséhez a hangkártya beillesztése szükséges. Ha ezeknek a címeknek bármelyikénél a 0 értéket vagy a “BYPASS” gombot beüti, akkor a zóna nem fog egyik működésmódban sem telefonon keresztül hangüzenet-jelentést küldeni.

#### P259E		Pánikriasztás hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P260E		Tűzriasztás hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P261E		Orvosi riasztás hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P262E		Alacsony akkutöltés hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### CONTACT ID BEJELENTŐ KÓDOK

#### A ZÓNÁK CONTACT ID KÓDJAINAK BEPROGRAMOZÁSA

#### P321E-P328E

#### Ezekkel a címekkel állíthatók be az egyes zónák riasztását közvetítő Contact ID azonosító kódok. Ha ezeknek a címeknek bármelyikénél a 0 értéket vagy a “BYPASS” gombot beüti, akkor a zóna nem fog telefonon keresztül jelentést küldeni.

#### P321E		Zóna#1 Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=130)

#### P322E		Zóna#2 Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=130)

#### P323E		Zóna#3 Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=130)

#### P324E		Zóna#4 Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=130)

#### P325E		Zóna#5 Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=130)

#### P326E		Zóna#6 Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=130)

#### P327E		Zóna#7 Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=130)

#### P328E		Zóna#8 Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=130)

- PÁNIKRIASZTÁS CONTACT ID KÓDJA

#### P329E

#### Ezzel a címmel állítható be a kezelői “PÁNIK”-, vagy az 1&3 kétgombos pánikriasztást lejelentő Contact ID azonosító kód.

#### P329E		Kezelői Pánikriasztás Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=120)

- TŰZRIASZTÁS CONTACT ID KÓDJA

#### P330E

#### Ezzel a címmel állítható be a kezelői 4&6 kétgombos tűzriasztást lejelentő Contact ID azonosító kód.

#### P330E		Kezelői Tűzriasztás Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=110)

#### ORVOSI RIASZTÁS CONTACT ID KÓDJA

#### P331E

#### Ezzel a címmel állítható be a kezelői 7&9 kétgombos orvosi riasztást lejelentő Contact ID azonosító kód.

#### P331E		Kezelői Orvosi riasztás Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=100)

#### CONTACT ID- VAGY 4+2-ES AZONOSÍTÓ KÓD

#### Az Azonosító Kód (account code) az a 4 számjegyből álló kód, amely beazonosítja a panelt a Felügyeleti Állomás számára. Ha az elküldött számcsoport Contact ID kódként lett beállítva, akkor az adott azonosító szám az “A” partícióra vonatkozik. (Ld. még a P181E, P149E címeket)

#### P332E		Azonosító kód az “A” partícióhoz – Értéke=4 jegyű szám (alap=0000)

#### P333E		Azonosító kód a “B” partícióhoz – Értéke=4 jegyű szám (alap=0000)

#### KEZELŐI BELEHALLGATÁS OPCIÓI

#### A panel lehetővé teszi, hogy a kezelő “zümmerje” alkalmazható legyen a telefonáló működésmódba történő belehallgatására (hangkontroll). Ehhez a használathoz az 5. csatlakoztatást is ki kell alakítani a “lehallgató”-(Listen-in) sorkapcsokkal a kezelő és a panel között.

#### P189E		A kezelői belehallgatás:

#### 1E	Csak tárcsázáskor engedélyezve, hatástalanított állapotban – alap: ON

#### 2E	Csak tárcsázáskor engedélyezve, élesített állapotban – alap: ON

#### 3E	Csak tárcsázáskor engedélyezve, Stay-módban – alap: ON

#### 4E	A teljes hívás alatt engedélyezve, csak hatástalan állapotban – alap: ON

#### 5E	A teljes hívás alatt engedélyezve, csak élesített állapotban – alap: ON

#### 6E	A teljes hívás alatt engedélyezve, csak Stay-módban – alap: ON

#### 7E	Engedélyezve, ha a panel fogadja a hívást – alap: ON

#### 8E	Állandó lehallgatás-engedélyezése – alap: OFF

#### AZ 1-ES KIMENET LEHALLGATÓ OPCIÓI

#### A panel lehetővé teszi azt is, hogy a telefonáló működésmód egy kihangosítóval legyen lehallgatható. Ehhez csatlakoztatni kell a kihangosító készüléket a sziréna-működésmódra (P31E 5. Opciója) beállított 1-es kimenethez.

#### P190E		A kezelői lehallgatás:

#### 1E	Csak tárcsázáskor engedélyezve, hatástalanított állapotban – alap: OFF

#### 2E	Csak tárcsázáskor engedélyezve, élesített állapotban – alap: OFF

#### 3E	Csak tárcsázáskor engedélyezve, Stay-módban – alap: OFF

#### 4E	A teljes hívás alatt engedélyezve, csak hatástalan állapotban – alap: OFF

#### 5E	A teljes hívás alatt engedélyezve, csak élesített állapotban – alap: OFF

#### 6E	A teljes hívás alatt engedélyezve, csak Stay-módban – alap: OFF

#### 7E	Engedélyezve, ha a panel fogadja a hívást – alap: OFF

#### 8E	Állandó lehallgatás-engedélyezése – alap: OFF

#### AUTOMATIKUS CSENGETÉS-SZÁMLÁLÁS

#### Az automatikus csengetésszámláló a beállított számnak megfelelő kicsengésig vár hívás fogadásával. A Fax kikerüléséhez az automatikus hívásszámlálót 0-tól különböző értékre kell beállítani (általános a 25 csengetés).

#### P249E	Automatikus csengetés-számlálás – értékek 0-99 (0=az automatikus számlálás kiiktatása) - Alap=25

- HÁLÓZATI HIBA JELENTÉSÉNEK KÉSLELTETÉSE

#### P319E

#### Ezzel a címzéssel állítható be az időzítés, amely késlelteti a hálózati hiba lejelentését a Felügyeleti Állomásnak. Ha a hiba elhárul az időzítés letelte előtt, akkor nem történik hibajelentés.

#### P319E		Hálózati hiba jelentésének késleltetése – értékek 0-9999 mp (alap=600)

- A TESZTJELENTÉS PARAMÉTEREINEK BEÁLLÍTÁSA

#### Ez az opció állítja be az automatikus tesztjelentés elküldésekor annak pontos idejét (nap, óra, perc).

#### P402E		Automatikus tesztjelentés ideje: Óra/Perc – értékek: 0-2359

#### P404E		Automatikus tesztjelentés: Napok – értékek: 1-7 (1=vasárnap, 2=hétfő stb.)

#### TELEFONSZÁMOK PROGRAMOZÁSA

#### A panelhez 4 telefonszámot lehet beprogramozni, melyek legfeljebb 16 számjegy hosszúságúak lehetnek. A tárcsázás számsorrendjének a módosításait, mint pl. a Pause (szünet) beiktatását az alábbi táblázat alapján programozhatjuk be:

| #### KEZELŐI BILLENTYŰ | #### A BEPROGRAMOZOTT FUNKCIÓ | #### LED-JELZÉS |
| --- | --- | --- |
| #### “Panic” | #### # | #### Ready Byp |
| #### “Memory” | #### * | #### System |
| #### “Control” | #### 2.5 mp szünet | #### Trouble |
| #### “Arm” | #### Vár a 2. Tárcsahangra | #### Ready Byp & System |
| #### “Stay” | #### 5 mp szünet | #### Ready Byp & Trouble |

#### P501E	Telefonszám#1 – 1-16 számjegy

#### P502E	Telefonszám#2 – 1-16 számjegy

#### P503E	Telefonszám#3 – 1-16 számjegy

#### P504E	Telefonszám#4 – 1-16 számjegy

#### A TELEFONSZÁM JELENTÉS-FORMÁTUMÁNAK BEÁLLÍTÁSA

#### P241E-P244E

#### Ezekkel a címekkel állítható be a telefonszámok mindegyikéhez a riasztás alkalmával elküldött bejelentés formátuma.

#### P241E	Telefonszám#1 opciói:

#### 1E	Contact ID

#### 2E	Otthoni/magántelefon-értesítés (Domestic Dial)

#### 3E	Pager/Személyhívó

#### 4E	Tartalék

#### 5E	4+2 (Pulsed) 10 pps (1400hz Handshake, 1800hz transmit Tone)

#### 6E	4+2 (Pulsed) 10 pps (1400hz Handshake, 1900hz transmit Tone)

#### 7E	4+2 (Pulsed) 10 pps (2300hz Handshake, 1800hz transmit Tone)

#### 8E	4+2 (Pulsed) 10 pps (2300hz Handshake, 1900hz transmit Tone)

#### 9E	4+2 (Pulsed) 20 pps (1400hz Handshake, 1800hz transmit Tone)

#### 10E	4+2 (Pulsed) 20 pps (1400hz Handshake, 1900hz transmit Tone)

#### 11E	4+2 (Pulsed) 20 pps (2300hz Handshake, 1800hz transmit Tone)

#### 12E	4+2 (Pulsed) 20 pps (2300hz Handshake, 1900hz transmit Tone)

#### 13E	4+2 DTMF

#### Contact ID – Ha ezt az opciót beállítja a telefonszámra, akkor a panel a Contact ID üzenetet továbbítja a Felügyeleti állomásnak.

#### Otthoni értesítés – Ha ez az opció be van állítva a telefonszámra, akkor a panel egy riasztási esemény alkalmával megvárja, amíg a megadott magántelefonra vagy a tartózkodási hely telefonszámára kimegy a riasztás-értesítés. Az elküldött üzenet egy szirénahangból áll, amely a folyamatban lévő riasztást jelenti. A riasztást a felhívott fél meg tudja szakítani ez alatt a “csendes” periódus alatt, ha bármely telefongombot megnyomja. Ha a riasztást egy érvényes felhasználói kóddal hatástalanítják, akkor a hívómű leállítja a további hívásokat.

#### Pager/Személyhívó – Riasztás-jelentés Arrowhead Pager-formátum használatával, amely formátum a Telecom 026 pager-hálózatát vagy egyéb előfizetői hálózatot (pl. Answercan stb.) használ fel a numerikus üzenetek továbbításához egy kompatibilis Pager felé. (Megjegyzés: Az ügyfél azonosító száma nem kezdődhet 0-val!)

#### Tartalék

#### 4+2 (10 pps) – Ez az opció egy 4+2 (azonosító + eseménykód) számjegyből álló kódot továbbít a Felügyeleti állomásnak. Az állomás fogadó-telefonhangjának (handshake tone) 1400hz-nek, a panel által küldött hangnak (transmit tone) pedig 1800hz-nek kell lennie a 10 pulzus/mp-hez.

#### 4+2 (10 pps) – Ez az opció egy 4+2 (azonosító + eseménykód) számjegyből álló kódot továbbít a Felügyeleti állomásnak. Az állomás fogadó-telefonhangjának (handshake tone) 1400hz-nek, a panel által küldött hangnak (transmit tone) pedig 1900hz-nek kell lennie a 10 pulzus/mp-hez.

#### 4+2 (10 pps) – Ez az opció egy 4+2 (azonosító + eseménykód) számjegyből álló kódot továbbít a Felügyeleti állomásnak. Az állomás fogadó-telefonhangjának (handshake tone) 2300hz-nek, a panel által küldött hangnak (transmit tone) pedig 1800hz-nek kell lennie a 10 pulzus/mp-hez.

#### 4+2 (10 pps) – Ez az opció egy 4+2 (azonosító + eseménykód) számjegyből álló kódot továbbít a Felügyeleti állomásnak. Az állomás fogadó-telefonhangjának (handshake tone) 2300hz-nek, a panel által küldött hangnak (transmit tone) pedig 1900hz-nek kell lennie a 10 pulzus/mp-hez.

#### 4+2 (20 pps) – Ez az opció egy 4+2 (azonosító + eseménykód) számjegyből álló kódot továbbít a Felügyeleti állomásnak. Az állomás fogadó-telefonhangjának (handshake tone) 1400hz-nek, a panel által küldött hangnak (transmit tone) pedig 1800hz-nek kell lennie a 20 pulzus/mp-hez.

#### 4+2 (20 pps) – Ez az opció egy 4+2 (azonosító + eseménykód) számjegyből álló kódot továbbít a Felügyeleti állomásnak. Az állomás fogadó-telefonhangjának (handshake tone) 1400hz-nek, a panel által küldött hangnak (transmit tone) pedig 1900hz-nek kell lennie a 20 pulzus/mp-hez.

#### 4+2 (20 pps) – Ez az opció egy 4+2 (azonosító + eseménykód) számjegyből álló kódot továbbít a Felügyeleti állomásnak. Az állomás fogadó-telefonhangjának (handshake tone) 2300hz-nek, a panel által küldött hangnak (transmit tone) pedig 1800hz-nek kell lennie a 20 pulzus/mp-hez.

#### 4+2 (20 pps) – Ez az opció egy 4+2 (azonosító + eseménykód) számjegyből álló kódot továbbít a Felügyeleti állomásnak. Az állomás fogadó-telefonhangjának (handshake tone) 2300hz-nek, a panel által küldött hangnak (transmit tone) pedig 1900hz-nek kell lennie a 20 pulzus/mp-hez.

#### 4+2 (DTMF) – Ez az opció egy 4+2 (azonosító + eseménykód) számjegyből álló kódot, valamint egy összegző-ellenőrző DTMF-jelkombinációt továbbít a Felügyeleti állomásnak. Az állomás fogadó-telefonhangjának (handshake tone) 1400hz/2300hz-nek kell lennie.

#### Megjegyzés: a P242E-P244E címek a 2-4-es telefonszámokhoz a fentiek alapján állíthatóak be.

- A TELEFONSZÁM JELENTÉSKÜLDŐ OPCIÓI

- P181E-P184E

- Ezekkel a címekkel állíthatók be mindegyik telefonszámra a riasztás bejelentésének opciói

- .P181E - Telefonszám#1 opciói:

- 1E	A telefonriasztás leáll, ha beérkezik a hívás – alap: ON

- 2E	A hívás folyamatának-figyelése – alap: ON

- 3E	Vaktárcsázás – alap: OFF

- 4E	Csoportszám vagy külön azonosító a két partícióhoz – alap: OFF

- 5E	Visszaállás jelentése – alap: ON

- 6E	Teszthívás a Felügyeleti állomáshoz – alap: OFF

- 7E	Tartalék – alap: OFF

- 8E	Tartalék – alap: OFF

#### A kapcsolat létrejötte után megszakad a további hívás – Ha ezt az opciót bekapcsolja a telefonszámhoz, akkor a telefonkapcsolat létrejöttét követően a többi szám hívása nem folytatódik az adott riasztás alkalmával. Ha nem létesül kapcsolat az első telefonszámmal, akkor folytatódik a hívás a többi számra, majd elölről kezdve újra, végigtárcsázva az összest. Ha sikertelen marad minden kísérlet, akkor a riasztás jelentése leáll. Ebben az esetben azonban az adott, ki nem ment esemény tárolódik, és hozzáadódik a következő riasztásnál a telefonhívó jelentéshez. Ha ezt az opciót nem kapcsolja be, akkor a hívások tovább folytatódnak az egyéb, beprogramozott telefonszámokra is, akkor is, ha a kapcsolat már létrejött.

#### A hívás folyamatának figyelése – Ennek az opciónak a bekapcsolásával a tárcsahang folyamatos ellenőrzése lehetővé teszi annak a meghatározását, hogy a hívás érvényes-e vagy sem. Ha például a vonal foglalt, akkor a panel ezt érzékeli: felfüggeszti, majd ismét kezdeményezi az adott hívást.

#### Vaktárcsázás – A telefonhívás megkezdése előtt a hívóműnek ellenőriznie kell a tárcsahangot. Ha nem érzékeli azt, akkor a panel felfüggeszti a hívást, majd egy újabb kísérletet tesz a hívásra. Azonban a 3. ilyen próba alkalmával - a megfelelő tárcsahang érzékelése nélkül is - mindenképpen végrehajtja a hívást. A Vaktárcsázás opcióját bekapcsolva a panel kihagyja a tárcsahang előzetes érzékelésének a fázisát, ehelyett 2 másodperccel azután, hogy megkapja a vonalat, azonnal elkezdi tárcsázni a számot (olyan helyen használatos, ahol alacsony erősségű vagy nem standard a tárcsahang).

#### Két külön kód, vagy egyetlen közös azonosító kód a két partícióhoz – A Contact ID kóddal történő riasztás jelentésekor a panel vagy két önálló azonosító kódot küld a két partícióról, vagy egyetlen kóddal, az “A” partíció azonosító kódjával és egy Csoportszámmal (Group Number) jelentkezik be a két partíció felismeréséhez. (Ld. még P332E, P333E)

#### Visszaállás jelentése – Generált riasztást követően a panel automatikusan lejelenti a helyreállást, ha a riasztót kikapcsolják. Ennek elkerüléséhez ez az opció kikapcsolható.

#### Tesztküldés a felügyeleti állomásnak – Ezt az opciót kikapcsolva igény szerint leállítható a mindennapi, automatikus tesztjelentés a felügyelet felé.

#### Megjegyzés: a P182E-P184E címek a 2-4-es telefonszámokhoz a fentiek alapján állíthatóak be.

- HÍVÁSISMÉTLÉSEK SZÁMA TELEFONSZÁMONKÉNT

#### P245E-P248E

#### Ezekkel a címekkel maximálhatók az egyes telefonszámokhoz tartozó hívásismétlések.

#### P245E		Max. újrahívás – Telefonszám No.1– értékek:0-99 (alap=20)

#### P246E		Max. újrahívás – Telefonszám No.2– értékek:0-99 (alap=20)

#### P247E		Max. újrahívás – Telefonszám No.3– értékek:0-99 (alap=20)

#### P248E		Max. újrahívás – Telefonszám No.4– értékek:0-99 (alap=20)

#### PROGRAM-ÖSSZESÍTÉS

#### Az alábbi összesítés a PW8 teljes címkatalógusának rövidített változatát tartalmazza, amely megkönnyíti a programcímek gyors keresését. A sorrendbe szedett címek melletti oldalszámon a részletesebb információkat is megtalálhatja, ha szükséges.

#### Mivel a címek itt nem csoportosítva, hanem számsorrendben szerepelnek, ezért a telefonhívó programozáshoz kapcsolódó, ahhoz tartozó címek egymástól külön találhatók. A könnyebb eligazodáshoz az ezeket a címeket tartalmazó részek főcímét “**” jelbe foglaltuk.

#### Felhasználói kódok programozása

#### P1E	Felhasználói kód #1 		alap=123						16. o.

#### P2E	Felhasználói kód #2

#### P3E	Felhasználói kód #3

#### P4E	Felhasználói kód #4

#### P5E	Felhasználói kód #5

#### P6E	Felhasználói kód #6

#### P7E	Felhasználói kód #7

#### P8E	Felhasználói kód #8

#### P9E	Felhasználói kód #9

#### P10E Felhasználói kód #10

#### P11E	Felhasználói kód #11 – Telepítői Kód (alap=000000)					16. o.

#### Felhasználói kódok opciói

#### P21E	Felhasználói kód #1 opciók (alap 1-8)		P21E-P30E opciók:			17. o.

#### P22E	Felhasználói kód #2 opciók (alap 1-6)		1=jogosultság az ”A” partícióhoz

#### P23E	Felhasználói kód #3 opciók (alap 1-6)		2= jogosultság a “B” partícióhoz

#### P24E	Felhasználói kód #4 opciók (alap 1-6)		3=a kód jogosult élesíteni

#### P25E	Felhasználói kód #5 opciók (alap 1-6)		4= a kód jogosult hatástalanítani

#### P26E	Felhasználói kód #6 opciók (alap 1-6)		5=a kód élesítheti a Stay-módot

#### P27E	Felhasználói kód #7 opciók (alap 1-6)		6= a kód hatástalanítja a Stay-módot

#### P28E	Felhasználói kód #8 opciók (alap 1-6)		7=csak saját kódokat programozza

#### P29E	Felhasználói kód #9 opciók (alap 1-6)		8=az 1-10es kódokat is programozza

#### P30E	Felhasználói kód #10 opciók (alap 1-6)

#### Kimenetek programozásának opciói I.

#### P31E	Kimenet #1 opciói (alap nincs)	P31E-P34E opciók:				18. o.

#### P32E	Kimenet #2 opciói (alap nincs)	1=Invert kimenet

#### P33E	Kimenet #3 opciói (alap nincs)	2=Flash kimenet

#### P34E	Kimenet #4 opciói (alap nincs)	3=Egyszeres impulzus a kimenetre

#### P35E	Kimenet #5 opciói (alap nincs)	4=Kimenet-lezáró egyszeri reset

#### P36E	Kimenet #6 opciói (alap nincs)	5=Szirénameghajtó a kimenetre

#### P37E	Kimenet #7 opciói (alap nincs)	6=”CONTROL” gombbal kezelhető

#### P38E	Kimenet #8 opciói (alap nincs)	7=Kimeneti Flash a 24 órás zónariasztáson

#### 8=Nappali zónák csatolva az impulzus-időzítőhöz

#### Kimenetek programozásának opciói II.

#### P41E	Kimenet #1 opciói (alap 1,2,5)		P41E-P44E opciók:				19. o.

#### P42E	Kimenet #2 opciói (alap 1,2,5)		1=Távvezérlő-Pánik a kimenetre

#### P43E	Kimenet #3 opciói (alap 1,2,5)		2=Kezelői Pánik a kimenetre

#### P44E	Kimenet #4 opciói (alap 1,2,5)		3=Tűzriasztás a kimenetre

#### P45E	Kimenet #5 opciói (alap 1,2,5)		4=Orvosi riasztás a kimenetre

#### P46E	Kimenet #6 opciói (alap 1,2,5)		5=Rendszer-szabotázs a kimenetre

#### P47E	Kimenet #7 opciói (alap 1,2,5)		6=Kényszerriasztás a kimenetre

#### P48E	Kimenet #8 opciói (alap 1,2,5)		7=Hálózati hiba a kimenetre

#### 8=Akkumulátor merülése a kimenetre

#### Zónariasztások képzése a kimenetekre

#### P51E	Normál zóna 1-8 riasztása a #1 kimenetre (alap: minden zóna)			21. o.

#### P52E	Normál zóna 1-8 riasztása a #2 kimenetre (alap: minden zóna)

#### P53E	Normál zóna 1-8 riasztása a #3 kimenetre (alap: minden zóna)

#### P54E	Normál zóna 1-8 riasztása a #4 kimenetre (alap: minden zóna)

#### P55E	Normál zóna 1-8 riasztása a #5 kimenetre (alap: minden zóna)

#### P56E	Normál zóna 1-8 riasztása a #6 kimenetre (alap: minden zóna)

#### P57E	Normál zóna 1-8 riasztása a #7 kimenetre (alap: minden zóna)

#### P58E	Normál zóna 1-8 riasztása a #8 kimenetre (alap: minden zóna)

#### Részleges (STAY) zónariasztások képzése a kimenetekre

#### P61E	Stay-mód zóna 1-8 riasztása a #1 kimenetre (alap: nincs)				21. o.

#### P62E	Stay-mód zóna 1-8 riasztása a #2 kimenetre (alap: minden zóna)

#### P63E	Stay-mód zóna 1-8 riasztása a #3 kimenetre (alap: nincs)

#### P64E	Stay-mód zóna 1-8 riasztása a #4 kimenetre (alap: nincs)

#### P65E	Stay-mód zóna 1-8 riasztása a #5 kimenetre (alap: nincs)

#### P66E	Stay-mód zóna 1-8 riasztása a #6 kimenetre (alap: nincs)

#### P67E	Stay-mód zóna 1-8 riasztása a #7 kimenetre (alap: nincs)

#### P68E	Stay-mód zóna 1-8 riasztása a #8 kimenetre (alap: nincs)

#### 24 órás zónariasztások képzése a kimenetekre

#### P71E	24 órás zóna 1-8 riasztása a #1 kimenetre (alap: nincs)				22. o.

#### P72E	24 órás zóna 1-8 riasztása a #2 kimenetre (alap: minden zóna)

#### P73E	24 órás zóna 1-8 riasztása a #3 kimenetre (alap: nincs)

#### P74E	24 órás zóna 1-8 riasztása a #4 kimenetre (alap: nincs)

#### P75E	24 órás zóna 1-8 riasztása a #5 kimenetre (alap: nincs)

#### P76E	24 órás zóna 1-8 riasztása a #6 kimenetre (alap: nincs)

#### P77E	24 órás zóna 1-8 riasztása a #7 kimenetre (alap: nincs)

#### P78E	24 órás zóna 1-8 riasztása a #8 kimenetre (alap: nincs)

#### Nappali zónák képzése a kimenetekre

#### P81E	Nappali zónák 1-8 a #1 kimenetre (alap: nincs)					22. o.

#### P82E	Nappali zónák 1-8 a #2 kimenetre (alap: nincs)

#### P83E	Nappali zónák 1-8 a #3 kimenetre (alap: nincs)

#### P84E	Nappali zónák 1-8 a #4 kimenetre (alap: nincs)

#### P85E	Nappali zónák 1-8 a #5 kimenetre (alap: nincs)

#### P86E	Nappali zónák 1-8 a #6 kimenetre (alap: nincs)

#### P87E	Nappali zónák 1-8 a #7 kimenetre (alap: nincs)

#### P88E	Nappali zónák 1-8 a #8 kimenetre (alap: nincs)

#### Zónatamperek képzése a kimenetekre

#### P91E	Zónatamper 1-8 a #1 kimenetre (alap: nincs)						23. o.

#### P92E	Zónatamper 1-8 a #2 kimenetre (alap: nincs)

#### P93E	Zónatamper 1-8 a #3 kimenetre (alap: nincs)

#### P94E	Zónatamper 1-8 a #4 kimenetre (alap: nincs)

#### P95E	Zónatamper 1-8 a #5 kimenetre (alap: nincs)

#### P96E	Zónatamper 1-8 a #6 kimenetre (alap: nincs)

#### P97E	Zónatamper 1-8 a #7 kimenetre (alap: nincs)

#### P98E	Zónatamper 1-8 a #8 kimenetre (alap: nincs)

#### Rádiós távvezérlők képzése a kimenetekre

#### P101E	Távvezérlő 1-8 a #1 kimenetre (alap: nincs)						23. o.

#### P102E	Távvezérlő 1-8 a #2 kimenetre (alap: nincs)

#### P103E	Távvezérlő 1-8 a #3 kimenetre (alap: nincs)

#### P104E	Távvezérlő 1-8 a #4 kimenetre (alap: nincs)

#### P105E	Távvezérlő 1-8 a #5 kimenetre (alap: nincs)

#### P106E	Távvezérlő 1-8 a #6 kimenetre (alap: nincs)

#### P107E	Távvezérlő 1-8 a #7 kimenetre (alap: nincs)

#### P108E	Távvezérlő 1-8 a #8 kimenetre (alap: nincs)

#### Kimenet ideiglenes letiltása

#### P109E	Ideiglenes kimenetletiltás –Kimenet #1-8						24. o.

#### “A” partíció opciói

#### P110E		“A” partíció opciói

#### Alapbeállítás: 4, 5 ON 	P110E Opciók:						24. o.

#### “ARM” gomb szükséges a bekapcsolás kódja előtt

#### “STAY” gomb szükséges a Stay-mód kódja előtt

#### Kód szükséges az élesítéshez

#### “ARM” gomb hatástalanít a kilépési késleltetés alatt

#### “STAY” gomb bármikor hatástalanítja a Stay.módot

#### Nincs kezelői kilépésjelzés Stay-módban

#### Engedélyezett kulcsos kapcsoló

#### Kulcsoskapcsoló-mód

#### “A” partíció kimenet-opciói

#### P111E	Kimenet #1 “A” opciók (alap: nincs)		P111E-P118E opciók:			26. o.

#### P112E	Kimenet #2 “A” opciók (alap: nincs)		1=Élesített állapot a kimenetre

#### P113E	Kimenet #3 “A” opciók (alap: nincs)		2=Működő Stay-mód a kimenetre

#### P114E	Kimenet #4 “A” opciók (alap: nincs)		3=Hatástalan állapot a kimenetre

#### P115E	Kimenet #5 “A” opciók (alap: nincs)		4=Távvezérlő-impulzus, ha Élesít

#### P116E	Kimenet #6 “A” opciók (alap: nincs)		5=Táv.-impulzus, ha Stay-mód éles

#### P117E	Kimenet #7 “A” opciók (alap: nincs)		6=Táv.-impulzus, ha Hatástalanít

#### P118E	Kimenet #8 “A” opciók (alap: nincs)		7=Élesedési impulzus a kimenetre

#### 8=Hatástalanodási impulzus

#### “B” partíció opciói

#### P120E		“B” partíció opciói

#### Alapbeállítás: 4, 5 ON 	P120E Opciók:						27. o.

#### “ARM” gomb szükséges a bekapcsolás kódja előtt

#### “STAY” gomb szükséges a Stay-mód kódja előtt

#### Kód szükséges az élesítéshez

#### “ARM” gomb hatástalanít a kilépési késleltetés alatt

#### “STAY” gomb bármikor hatástalanítja a Stay.módot

#### Nincs kezelői kilépésjelzés Stay-módban

#### Engedélyezett kulcsos kapcsoló

#### Kulcsoskapcsoló-mód

#### “B” partíció kimenet-opciói

#### P121E	Kimenet #1 “B” opciók (alap: nincs)		P121E-P128E opciók:			29. o.

#### P122E	Kimenet #2 “B” opciók (alap: nincs)		1=Élesített állapot a kimenetre

#### P123E	Kimenet #3 “B” opciók (alap: nincs)		2=Működő Stay-mód a kimenetre

#### P124E	Kimenet #4 “B” opciók (alap: nincs)		3=Hatástalan állapot a kimenetre

#### P125E	Kimenet #5 “B” opciók (alap: nincs)		4=Távvezérlő-impulzus, ha Élesít

#### P126E	Kimenet #6 “B” opciók (alap: nincs)		5=Táv.-impulzus, ha Stay-mód éles

#### P127E	Kimenet #7 “B” opciók (alap: nincs)		6=Táv.-impulzus, ha Hatástalanít

#### P128E	Kimenet #8 “B” opciók (alap: nincs)		7=Élesedési impulzus a kimenetre

#### 8=Hatástalanodási impulzus

#### Zónaduplázás és EOL-opciók programozása

#### P130E		Egyszeres EOL vagy Zónaduplázás – értékek: 1-8				30. o.

#### Alap: 1-4 ON, 4 zónás panel 2k2 EOL-lal

#### ** Zónák opcióinak beprogramozása **

| #### P131E “A” partíció zónái | #### Zónák 1-8 (alap: minden zóna) 31. o. |
| --- | --- |
| #### P132E ”B” partíció zónái | #### Zónák 1-8 (alap: Ø zóna) |
| #### P133E NC vagy NO kimenetű a zóna | #### Zónák 1-8 (alap: mind NC) |
| #### P134E Rádiós zónabemenet | #### Zónák 1-8 (alap: Ø zóna) |
| #### P135E Manuális Zóna-Bypass | #### Zónák 1-8 (alap: minden zóna) |
| #### P136E Automatikus Zóna-Bypass | #### Zónák 1-8 (alap: minden zóna) 32. o. |
| #### P137E Követő Zóna | #### Zónák 1-8 (alap: Ø zóna) |
| #### P138E Dupla vezérlésű zóna | #### Zónák 1-8 (alap: Ø zóna) |
| #### P139E Stay-mód zónák | #### Zónák 1-8 (alap: 1-es zóna) |
| #### P140E 24 órás zóna | #### Zónák 1-8 (alap: Ø zóna) |
| #### P141E Visszaálló 24 órás zóna | #### Zónák 1-8 (alap: Ø zóna) 33. o. |
| #### P142E Lockout (letiltott) Zóna | #### Zónák 1-8 (alap: Ø zóna) |
| #### P143E Nappali zóna | #### Zónák 1-8 (alap: Ø zóna) |
| #### P144E Állandó Nappali zóna | #### Zónák 1-8 (alap: Ø zóna) |
| #### P145E Élesedik, ha nincs lezárva | #### Zónák 1-8 (alap: Ø zóna) |
| #### P146E Bypass-jelentés | #### Zónák 1-8 (alap: minden zóna) |
| #### P147E Többszörös riasztás-jelentés | #### Zónák 1-8 (alap: minden zóna) 34. o. |
| #### P148E Zónaszabotázs jelentése | #### Zónák 1-8 (alap: minden zóna) |
| #### P149E “B” part. azonosítójának jelent | #### Zónák 1-8 (alap: Ø zóna) |
| #### P150E Zónák Inaktivitás-időzítővel | #### Zónák 1-8 (alap: Ø zóna) |

#### Rádiós távvezérlők opciói I.

#### P151E	Távvezérlő #1 opciók (alap: 1,3,4)		P151E-P158E opciók:			41. o.

#### P152E	Távvezérlő #2 opciók (alap: 1,3,4)		1=”A” partícióhoz rendelve

#### P153E	Távvezérlő #3 opciók (alap: 1,3,4)		2=”B” partícióhoz rendelve

#### P154E	Távvezérlő #4 opciók (alap: 1,3,4)		3=A távvezérlő élesíthet

#### P155E	Távvezérlő #5 opciók (alap: 1,3,4)		4=A távvezérlő hatástalaníthat

#### P156E	Távvezérlő #6 opciók (alap: 1,3,4)		5=Stay-módot élesíthet

#### P157E	Távvezérlő #7 opciók (alap: 1,3,4)		6=Stay –módot hatástalaníthat

#### P158E	Távvezérlő #8 opciók (alap: 1,3,4)		7=Tartalék

#### 8=Letiltva, ha a panel riaszt

#### ** Rádiós távvezérlők opciói II. **

#### P161E	Távvezérlő #1 opciók (alap: nincs)		P161E-P168E opciók:			43. o.

#### P162E	Távvezérlő #2 opciók (alap: nincs)		1=Kimenetet kapcsolhat BE

#### P163E	Távvezérlő #3 opciók (alap: nincs)		2=Kimenetet kapcsolhat KI

#### P164E	Távvezérlő #4 opciók (alap: nincs)		3=Visonic Powercode telepe merül

#### P165E	Távvezérlő #5 opciók (alap: nincs)		4=Tartalék

#### P166E	Távvezérlő #6 opciók (alap: nincs)		5=Távvezérlő-Pánik bejelentése

#### P167E	Távvezérlő #7 opciók (alap: nincs)		6=Azonnali Pánikriasztást okoz

#### P168E	Távvezérlő #8 opciók (alap: nincs)		7=Késlelt (1,5 mp) Pánikot okoz

#### 8=NESS telepe merül

#### A panel különféle opciói

#### P170E		Kimenet #1 opciói

#### Alap: nincs		 	P170E Opciók:						47. o.

#### Panel Tamper NC vagy EOL

#### Installálás-védelem

#### Hálózati hiba-teszt letiltása

#### Élesedés csak lezártan

#### Nincs kezelőhang rádiós felügyeleti hibánál

#### Nincs kezelőhang az inaktivitás-időzítés letelténél

#### “CONTROL” gomb letiltja a Nappali Zónákat

#### Tartalék

#### Kezelők hozzárendelése a partíciókhoz

#### P171E	Kezelők az “A” partícióhoz rendelve – Kezelők 1-8 (alap: minden kezelő)	44. o.

#### P172E	Kezelők a “B” partícióhoz rendelve – Kezelők 1-8 (alap: Ø kezelõ)

#### Kezelői “Pánik” gomb engedélyezése

#### P173E	“Pánik” gombos kezelők engedélyezése – Kezelők 1-8 (alap: minden kezelő)	44. o.

#### 1&3 kétgombos “Pánik” a kezelőkön

#### P174E	1&3-as kezelői PÁNIK engedélyezése – Kezelők 1-8 (alap: Ø kezelő)			44. o.

#### Pánikriasztás jelzőhangja engedélyezve a kezelőn

#### P175E	Pánikriasztás jelzőhangja a kezelőn – Kezelők 1-8 (alap: minden kezelő)		45. o.

#### 4&6 kétgombos “Tűzjelző” a kezelőkön

#### P176E	4&6-os kezelői TŰZ funkció engedélyezése – Kezelők 1-8 (alap: Ø kezelő)	45. o.

#### Tűzriasztás jelzőhangja engedélyezve a kezelőn

#### P177E	Tűzriasztás jelzőhangja engedélyezve a kezelőn – Kezelők 1-8 (alap: Ø kezelõ)45. o.

#### 7&9 kétgombos “Orvosi riasztás” a kezelőkön

#### P178E	7&9-es kezelői ORVOSI funkció engedélyezése – Kezelők 1-8 (alap: Ø kezelõ)	45. o.

#### Orvosi riasztás jelzőhangja engedélyezve a kezelőn

#### P179E	Orvosi riasztás jelzőhangja engedélyezve a kezelőn – Kezelők 1-8 (alap: Ø kezelõ)	46. o.

#### STAY gomb hatástalanít, ha Stay-módban megengedett

#### P180E	Kezelői “STAY” gomb hatástalanít Stay-módban – Kezelők 1-8 (alap 1-4-es)	46. o.

#### ** A telefonszámok jelentésküldő opciói **

#### P181E		Telefonszám #1 opciói		P181E-P184E opciók (alap: 1,2,5 ON)		69. o.

#### P182E		Telefonszám #2 opciói		1=A telefonálás leáll, ha beérkezett a hívás

#### P183E		Telefonszám #3 opciói		2=A hívás folyamatának figyelése

#### P184E		Telefonszám #4 opciói		3=Vaktárcsázás

#### 4=Csoportos azonosító szám a Contact ID-hoz

#### 5=Visszaállás jelentése

#### 6=Teszthívások küldése

#### 7=Tartalék

#### 8=Tartalék

#### ** A telefonhívás beprogramozásának opciói **

#### P185E 	Telefonhívó opciók			P185E opciók (alap: 7 ON)			55. o.

#### Telefonhívás engedélyezése

#### Fax kikerülése

#### Telefonvonal ellenőrzés letiltva

#### Tartalék

#### Tartalék

#### Tartalék

#### Automatikus Modem-érzékelés

#### Bell 103 vagy V21 formátum

#### ** Telefonhívó jelentés opciói I. **

#### P186E Telefonhívó jelentés opciói I.		P186E opciók (alap: mind ON)		52. o.

#### Kényszerriasztás jelentése

#### Hálózati hiba jelentése

#### Merülő telep jelentése

#### Merülő rádiós telep jelentése

#### Rendszer-szabotázs jelentése

#### Vonal meghibásodásának jelentése

#### Rádiós felügyeleti hiba jelentése

#### Inaktív zóna riasztásának jelentése

#### ** Telefonhívó jelentés opciói II. **

#### P187E Telefonhívó jelentés opciói II.		P187E opciók (alap: mind ON)		53. o.

#### Kezelői Pánikriasztás jelentése

#### Kezelői Tűzriasztás jelentése

#### Kezelői Orvosi riasztás jelentése

#### ** Telefonhívó jelentés opciói III. **

#### P188E Telefonhívó jelentés opciói III.		P188E opciók (alap: 1,2 ON)			53. o.

#### Élesítés/hatástalanítás jelentése

#### Stay-mód élesítés/hatástalanítás jelentése

#### Csak aktiváció utáni hatástalanítást jelent

#### Stay-mód aktiváció utáni hatástalanítást jelent

#### 24 órás riasztás otthoni jelentése

#### Azonnali- vagy késleltetett élesedés jelentése

#### Tartalék

#### Tartalék

#### ** Kezelői belehallgatás opciói **

#### P189E Belehallgató opciók:			P189E opciók (alap: 1-7 ON)			63. o.

#### Engedélyezve:

#### Tárcsázás alatt, csak hatástalan állapotban

#### Tárcsázás alatt, csak élesített állapotban

#### Tárcsázás alatt, csak Stay-mód állapotban

#### Hívás alatt végig, csak hatástalan állapotban

#### Hívás alatt végig, csak élesített állapotban

#### Hívás alatt végig, csak Stay-módban

#### Ha a panel fogadja a hívást

#### Állandó engedélyezés

#### ** Kimenet #1 belehallgató opciói **

#### P190E Kimenet #1 belehallgató opciói:	P190E opciók (alap: nincs)			64. o.

#### Engedélyezve:

#### Tárcsázás alatt, csak hatástalan állapotban

#### Tárcsázás alatt, csak élesített állapotban

#### Tárcsázás alatt, csak Stay-mód állapotban

#### Hívás alatt végig, csak hatástalan állapotban

#### Hívás alatt végig, csak élesített állapotban

#### Hívás alatt végig, csak Stay-módban

#### Ha a panel fogadja a hívást

#### Állandó engedélyezés

#### Kimenetek bekapcsolásának késleltetése

#### P201E	Kimenet #1 bekapcsolásának késleltetése – 0-255 mp (alap=0mp)			36. o.

#### P202E	Kimenet #2 bekapcsolásának késleltetése – 0-255 mp (alap=0mp)

#### P203E	Kimenet #3 bekapcsolásának késleltetése – 0-255 mp (alap=0mp)

#### P204E	Kimenet #4 bekapcsolásának késleltetése – 0-255 mp (alap=0mp)

#### P205E	Kimenet #5 bekapcsolásának késleltetése – 0-255 mp (alap=0mp)

#### P206E	Kimenet #6 bekapcsolásának késleltetése – 0-255 mp (alap=0mp)

#### P207E	Kimenet #7 bekapcsolásának késleltetése – 0-255 mp (alap=0mp)

#### P208E	Kimenet #8 bekapcsolásának késleltetése – 0-255 mp (alap=0mp)

#### A kezelői jelzőhang időzítése Nappali/Csengő-módhoz

#### P209E	Kezelői jelzőhang ideje - “A” part. Nappali-mód – 0-99/10 (alap=20=2mp)		35. o.

#### P210E	Kezelői jelzőhang ideje - “B” part. Nappali-mód – 0-99/10 (alap=20=2mp)

#### Kimenetek bekapcsolásának ideje Nappali/Csengő-módban

#### P211E	Kimenet #1 bekapcsolásának ideje – 0-99/10mp (alap=20=2mp)			37. o.

#### P212E	Kimenet #2 bekapcsolásának ideje – 0-99/10mp (alap=20=2mp)

#### P213E	Kimenet #3 bekapcsolásának ideje – 0-99/10mp (alap=20=2mp)

#### P214E	Kimenet #4 bekapcsolásának ideje – 0-99/10mp (alap=20=2mp)

#### P215E	Kimenet #5 bekapcsolásának ideje – 0-99/10mp (alap=20=2mp)

#### P216E	Kimenet #6 bekapcsolásának ideje – 0-99/10mp (alap=20=2mp)

#### P217E	Kimenet #7 bekapcsolásának ideje – 0-99/10mp (alap=20=2mp)

#### P218E	Kimenet #8 bekapcsolásának ideje – 0-99/10mp (alap=20=2mp)

###### A kilépési késleltetések beprogramozása

#### P219E		“A” partíció kilépési késleltetése- 0-255 másodperc (alap=20mp)		35. o.

#### P220E		“B” partíció kilépési késleltetése- 0-255 másodperc (alap=20mp)

#### Kimeneti impulzusidő

#### P221E 	Kimenet #1 impulzusideje – 0-99/10mp (alap=20=2mp)				37. o.

#### P222E	Kimenet #2 impulzusideje – 0-99/10mp (alap=20=2mp)

#### P223E	Kimenet #3 impulzusideje – 0-99/10mp (alap=20=2mp)

#### P224E	Kimenet #4 impulzusideje – 0-99/10mp (alap=20=2mp)

#### P225E	Kimenet #5 impulzusideje – 0-99/10mp (alap=20=2mp)

#### P226E	Kimenet #6 impulzusideje – 0-99/10mp (alap=20=2mp)

#### P227E	Kimenet #7 impulzusideje – 0-99/10mp (alap=20=2mp)

#### P28E	Kimenet #8 impulzusideje – 0-99/10mp (alap=20=2mp)

###### Kétszeres vezérlés időzítése

#### P229E		Kétszeres vezérlés-időzítő - 0-255 másodperc (alap=60mp)			35. o.

###### Kényszer-riasztás száma

#### P230E		Kényszer riasztás száma – érték:1-9 (alap=0; kényszer-funkció letiltva)	48. o.

#### Rádiós zóna érzékelőinek opciói

#### P231E	Zóna #1 opciói (alap: Ø)		P231E-P238E opciók:				39. o.

#### P232E	Zóna #2 opciói (alap: Ø)		1=Crow AE-széria merülő telepe

#### P233E	Zóna #3 opciói (alap: Ø)		2=Crow AE-széria rádiós REED

#### P234E	Zóna #4 opciói (alap: Ø)		3=Crow Merlin PIR (felügyeleti jel kitiltva)

#### P235E	Zóna #5 opciói (alap: Ø)		4=Crow Merlin PIR (felügyeleti jel aktív)

#### P236E	Zóna #6 opciói (alap: Ø)		11=NESS rádiós egység merülő telepe

#### P237E	Zóna #7 opciói (alap: Ø)		12=NESS rádiós REED nyitásérzékelő

#### P238E	Zóna #8 opciói (alap: Ø)		21=Electronics Line rádiós PIR

#### 31=Visonic K900 rádiós PIR

#### 32=Visonic Powercode (felügyeleti jel kitiltva)

#### 33=Visonic Powercode (felügyeleti jel aktív)

###### Inaktivitás-időzítő beprogramozása

#### P240E		Zóna-inaktivitás időzítése – 0-255óra (alap=120óra)				35. o.

#### ** A telefonszám jelentés-formátumának beállítása **

#### P241E	Telefonszám #1 opciói (alap: 1 ON)	P241E-P244E opciók				67. o.

#### P242E	Telefonszám #2 opciói (alap: Ø)	1=Contact ID

#### P243E	Telefonszám #3 opciói (alap: Ø)	2=Otthoni értesítés

#### P244E	Telefonszám #4 opciói (alap: Ø)	3=Pager/Személyhívó

#### 4=Tartalék

#### 5=4+2 10pps (1400 Handshake/1800 Tone)

#### 6=4+2 10pps (1400 Handshake/1900 Tone)

#### 7=4+2 10pps (2300 Handshake/1800 Tone)

#### 8=4+2 10pps (2300 Handshake/1900 Tone)

#### 9=4+2 20pps (1400 Handshake/1800 Tone)

#### 10=4+2 20pps (1400 Handshake/1900 Tone)

#### 11=4+2 20pps (2300 Handshake/1800 Tone)

#### 12=4+2 20pps (2300 Handshake/1900 Tone)

#### 13=4+2 DTMF

#### ** Max. hívásismétlés telefonszámonként **

#### P245E 		Telefonszám #1 max hívásismétlése – 0-99 (alap=20)				70. o.

#### P246E		Telefonszám #2 max hívásismétlése – 0-99 (alap=20)

#### P247E		Telefonszám #3 max hívásismétlése – 0-99 (alap=20)

#### P248E		Telefonszám #4 max hívásismétlése – 0-99 (alap=20)

#### ** Automatikus csengetés-számlálás **

#### P249E 	Automatikus csengetés-számlálás – 0-99 (alap=25)					64. o.

#### ** Hangüzenetek beprogramozása **

#### P251E 	Zóna #1 hangüzenetének a száma – (alap=1)						61. o.

#### P252E	Zóna #2 hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P253E	Zóna #3 hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P254E	Zóna #4 hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P255E	Zóna #5 hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P256E	Zóna #6 hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P257E	Zóna #7 hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P258E	Zóna #8 hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### ** Vegyes hangüzenetek **

#### P259E		Pánikriasztás hangüzenetének a száma – (alap=1)				61. o.

#### P260E		Tűzriasztás hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P261E		Orvosi riasztás hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### P262E		Alacsony akkutöltés hangüzenetének a száma – (alap=1)

#### Belépési késleltetések beprogramozása

#### P301E 	Zóna #1 belépési késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=20 mp)			35. o.

#### P302E 	Zóna #2 belépési késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

#### P303E 	Zóna #3 belépési késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

#### P304E 	Zóna #4 belépési késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

#### P305E 	Zóna #5 belépési késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

#### P306E 	Zóna #6 belépési késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

#### P307E 	Zóna #7 belépési késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

#### P308E 	Zóna #8 belépési késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

#### Kimenetek RESET ideje

#### P311E 	Kimenet #1 riasztási reset ideje – 0-9999 másodperc (alap=600 mp)			36. o.

#### P312E 	Kimenet #2 riasztási reset ideje – 0-9999 másodperc (alap=600 mp)

#### P313E 	Kimenet #3 riasztási reset ideje – 0-9999 másodperc (alap=600 mp)

#### P314E 	Kimenet #4 riasztási reset ideje – 0-9999 másodperc (alap=600 mp)

#### P315E 	Kimenet #5 riasztási reset ideje – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

#### P316E 	Kimenet #6 riasztási reset ideje – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

#### P317E 	Kimenet #7 riasztási reset ideje – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

#### P318E 	Kimenet #8 riasztási reset ideje – 0-9999 másodperc (alap=0 mp)

###### ** Hálózati hiba jelentésének késleltetése **

#### P319E	Hálózati hiba jelentésének késleltetése – 0-9999 másodperc (alap=600mp)		65. o.

#### ** A zónák Contact ID kódjainak beprogramozása **

#### P321E	Zóna #1 Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=130)					62. o.

#### P322E	Zóna #2 Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=130)

#### P323E	Zóna #3 Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=130)

#### P324E	Zóna #4 Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=130)

#### P325E	Zóna #5 Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=130)

#### P326E	Zóna #6 Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=130)

#### P327E	Zóna #7 Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=130)

#### P328E	Zóna #8 Contact ID kódja – 3 jegyű szám (alap=130)

#### ** Kezelői “Pánikriasztás” Contact ID kódja **

#### P329E		Kezelői “Pánik” (v. “1&3”) riasztás Contact ID kódja – (alap=120)		62. o.

#### ** Kezelői “Tűzriasztás” Contact ID kódja **

#### P330E		Kezelői Tűzriasztás (4&6) Contact ID kódja – (alap=110)			62. o.

#### ** Kezelői “Orvosi riasztás” Contact ID kódja **

#### P331E		Kezelői Orvosi riasztás (7&9) Contact ID kódja – (alap=100)		63. o.

#### ** Contact ID Azonosító Kódok **

#### P332E	Contact ID Azonosító Kód az “A” partícióhoz – 4 jegyű szám (alap=0000)		63. o.

#### P333E	Contact ID Azonosító Kód a “B” partícióhoz – 4 jegyű szám (alap=0000)

#### Az óra beállítása

#### P401E 	Idő beállítása: Óra/Perc – 0-2359-es értékig						49. o.

#### P403E 	Idő beállítása: Nap – értékek: 1-7 (1=vasárnap, 2=hétfő, stb.)

#### P405E 	Idő beállítása: Dátum/nap – 1-31

#### P406E 	Idő beállítása: Dátum/hónap – 1-12

#### P407E 	Idő beállítása: Dátum/év – 0-99

###### ** A tesztjelentés paramétereinek beállítása **

#### P402E	Tesztjelentés ideje: Óra/Perc – értékek: 0-2359					65. o.

#### P404E	Tesztjelentés ideje: A hét napjai – értékek: 1-7, (ahol 1=vasárnap, 2=hétfő stb.)

#### ** Telefonszámok beprogramozása **

#### P501E		Telefonszám#1 programozása – 1-16 számjegy				66. o.

#### P502E		Telefonszám#2 programozása – 1-16 számjegy

#### P503E		Telefonszám#3 programozása – 1-16 számjegy

#### P504E		Telefonszám#4 programozása – 1-16 számjegy

#### ** Feltöltés/letöltés telepítő kódja **

P505E		Telepítő kódszám – 8 karakter (alap: nincs)					54. o.

#### ** A zónariasztások jelentésének 4+2 kódjai **

#### P511E	Zóna #1 4+2 riasztási kódja – 2 jegyű szám (alap=01) 				56. o.

#### P512E	Zóna #2 4+2 riasztási kódja – 2 jegyű szám (alap=02)

#### P513E	Zóna #3 4+2 riasztási kódja – 2 jegyű szám (alap=03)

#### P514E	Zóna #4 4+2 riasztási kódja – 2 jegyű szám (alap=04)

#### P515E	Zóna #5 4+2 riasztási kódja – 2 jegyű szám (alap=05)

#### P516E	Zóna #6 4+2 riasztási kódja – 2 jegyű szám (alap=06)

#### P517E	Zóna #7 4+2 riasztási kódja – 2 jegyű szám (alap=07)

#### P518E	Zóna #8 4+2 riasztási kódja – 2 jegyű szám (alap=08)

#### ** Rendszer-szabotázs jelentésének 4+2 kódja **

#### P519E		Rendszer-szabotázs 4+2 riasztási kódja – 2 jegy (alap=86)			58. o.

#### ** A zónariasztások visszaállását jelentő 4+2 kódok **

#### P521E	Zóna #1 visszaállásának 4+2-es kódja – 2 jegy (alap=11)				56. o.

#### P522E	Zóna #2 visszaállásának 4+2-es kódja – 2 jegy (alap=12)

#### P523E	Zóna #3 visszaállásának 4+2-es kódja – 2 jegy (alap=13)

#### P524E	Zóna #4 visszaállásának 4+2-es kódja – 2 jegy (alap=14)

#### P525E	Zóna #5 visszaállásának 4+2-es kódja – 2 jegy (alap=15)				57. o.

#### P526E	Zóna #6 visszaállásának 4+2-es kódja – 2 jegy (alap=16)

#### P527E	Zóna #7 visszaállásának 4+2-es kódja – 2 jegy (alap=17)

#### P528E	Zóna #8 visszaállásának 4+2-es kódja – 2 jegy (alap=18)

#### ** Rendszer-szabotázs visszaállását jelentő 4+2 kód **

#### P529E		Rendszer-szabotázs helyreállásának 4+2 kódja – (alap=87)			58. o.

#### ** Különböző riasztások 4+2 kódjai **

#### P531E		Pánikriasztás 4+2-es kódja – (alap=88)					58. o.

#### P532E		Tűzriasztás 4+2-es kódja – (alap=89) 						58. o.

#### P533E		Orvosi riasztás 4+2-es kódja – (alap=90) 					58. o.

#### ** Különböző riasztások visszaállásának 4+2 kódjai **

#### P534E		Pánikriasztás visszaállásának 4+2-es kódja – (alap=91)			58. o.

#### P535E		Tűzriasztás visszaállásának 4+2-es kódja – (alap=92) 			58. o.

#### P536E		Orvosi riasztás visszaállásának 4+2-es kódja – (alap=93) 			58. o.

#### ** Hálózati- & Telep-hibák jelentésének 4+2 kódjai **

#### P537E		Merülő telep 4+2-es kódja – (alap=94)					58. o.

#### P538E		Hálózati hiba 4+2-es kódja – (alap=95)					58. o.

#### ** Hálózati- & Telep-hibák visszaállásának 4+2 kódjai **

#### P539E		Merülő telep helyreállásának 4+2-es kódja – (alap=96)			58. o.

#### P540E		Hálózati hiba helyreállásának 4+2-es kódja – (alap=97) 			58. o.

#### ** Felhasználói élesítéseket jelentő 4+2 kódok **

#### P541E	Felhasználó #1 élesítésének 4+2-es kódja – (alap=41) 				59. o.

#### P542E	Felhasználó #2 élesítésének 4+2-es kódja – (alap=42)

#### P543E	Felhasználó #3 élesítésének 4+2-es kódja – (alap=43)

#### P544E	Felhasználó #4 élesítésének 4+2-es kódja – (alap=44)

#### P545E	Felhasználó #5 élesítésének 4+2-es kódja – (alap=45)

#### P546E	Felhasználó #6 élesítésének 4+2-es kódja – (alap=46)

#### P547E	Felhasználó #7 élesítésének 4+2-es kódja – (alap=47)

#### P548E	Felhasználó #8 élesítésének 4+2-es kódja – (alap=48)

#### P549E	Felhasználó #9 élesítésének 4+2-es kódja – (alap=49)

#### P550E	Felhasználó #10 élesítésének 4+2-es kódja – (alap=50)

#### ** Felhasználói hatástalanításokat jelentő 4+2 kódok **

#### P551E	Felhasználó #1 hatástalanításának 4+2-es kódja – (alap=51)				59. o.

#### P552E	Felhasználó #2 hatástalanításának 4+2-es kódja – (alap=52)

#### P553E	Felhasználó #3 hatástalanításának 4+2-es kódja – (alap=53)

#### P554E	Felhasználó #4 hatástalanításának 4+2-es kódja – (alap=54)

#### P555E	Felhasználó #5 hatástalanításának 4+2-es kódja – (alap=55)

#### P556E	Felhasználó #6 hatástalanításának 4+2-es kódja – (alap=56)

#### P557E	Felhasználó #7 hatástalanításának 4+2-es kódja – (alap=57)

#### P558E	Felhasználó #8 hatástalanításának 4+2-es kódja – (alap=58)

#### P559E	Felhasználó #9 hatástalanításának 4+2-es kódja – (alap=59)

#### P560E	Felhasználó #10 hatástalanításának 4+2-es kódja – (alap=60)

#### ** Felhasználói távvezérelt élesítések 4+2 kódjai **

#### P561E	Távvezérelt felhasználói élesítés #1 4+2-es kódja – (alap=61)				60. o.

#### P562E	Távvezérelt felhasználói élesítés #2 4+2-es kódja – (alap=62)

#### P563E	Távvezérelt felhasználói élesítés #3 4+2-es kódja – (alap=63)

#### P564E	Távvezérelt felhasználói élesítés #4 4+2-es kódja – (alap=64)

#### P565E	Távvezérelt felhasználói élesítés #5 4+2-es kódja – (alap=65)

#### P566E	Távvezérelt felhasználói élesítés #6 4+2-es kódja – (alap=66)

#### P567E	Távvezérelt felhasználói élesítés #7 4+2-es kódja – (alap=67)

#### P568E	Távvezérelt felhasználói élesítés #8 4+2-es kódja – (alap=68)

#### ** “ARM” gombbal élesítés 4+2 kódja **

#### P569E		“ARM” gomb 4+2 élesítő kódja vagy Kulcsoskapcsoló-kód – (alap=81)	59. o.

#### ** Stay-mód élesítés 4+2 kódja **

#### P570E		Stay-mód élesítésének 4+2 kódja – (alap=82)					59. o.

#### ** Felhasználói távvezérelt hatástalanítás 4+2 kódjai **

#### P571E	Távvezérelt felhasználói hatástalanítás #1 4+2-es kódja – (alap=71) 			60. o.

#### P572E	Távvezérelt felhasználói hatástalanítás #2 4+2-es kódja – (alap=72)

#### P573E	Távvezérelt felhasználói hatástalanítás #3 4+2-es kódja – (alap=73)

#### P574E	Távvezérelt felhasználói hatástalanítás #4 4+2-es kódja – (alap=74)

#### P575E	Távvezérelt felhasználói hatástalanítás #5 4+2-es kódja – (alap=75)

#### P576E	Távvezérelt felhasználói hatástalanítás #6 4+2-es kódja – (alap=76)

#### P577E	Távvezérelt felhasználói hatástalanítás #7 4+2-es kódja – (alap=77)

#### P578E	Távvezérelt felhasználói hatástalanítás #8 4+2-es kódja – (alap=78)

#### P579E	4+2 hatástalanítás “ARM”-, ”STAY”- vagy Kulcsos-kapcsolóval– (alap=83)	59. o.

#### ** Kényszerriasztást jelentő 4+2 kód **

#### P580E		Kényszerriasztás 4+2 kódja – (alap=84)					60. o.

#### ** Zóna-bypass jelentésének 4+2 kódjai **

#### P581E	Zóna #1 4+2 Bypass-kódja – (alap=21)						57. o.

#### P582E	Zóna #2 4+2 Bypass-kódja – (alap=22)

#### P583E	Zóna #3 4+2 Bypass-kódja – (alap=23)

#### P584E	Zóna #4 4+2 Bypass-kódja – (alap=24)

#### P585E	Zóna #5 4+2 Bypass-kódja – (alap=25)

#### P586E	Zóna #6 4+2 Bypass-kódja – (alap=26)

#### P587E	Zóna #7 4+2 Bypass-kódja – (alap=27)

#### P588E	Zóna #8 4+2 Bypass-kódja – (alap=28)

#### ** Automatikus tesztjelentés 4+2 kódja **

#### P590E		Automatikus teszt 4+2 kódja – (alap=85)					58. o.

#### ** Zóna-bypass visszaállását jelentő 4+2 kódok **

#### P591E	Zóna #1 Bypass-visszaállításának 4+2 kódja – (alap=31)				57. o.

#### P592E	Zóna #2 Bypass-visszaállításának 4+2 kódja – (alap=32)

#### P593E	Zóna #3 Bypass-visszaállításának 4+2 kódja – (alap=33)

#### P594E	Zóna #4 Bypass-visszaállításának 4+2 kódja – (alap=34)

#### P595E	Zóna #5 Bypass-visszaállításának 4+2 kódja – (alap=35)

#### P596E	Zóna #6 Bypass-visszaállításának 4+2 kódja – (alap=36)

#### P597E	Zóna #7 Bypass-visszaállításának 4+2 kódja – (alap=37)

#### P598E	Zóna #8 Bypass-visszaállításának 4+2 kódja – (alap=38)

#### Rádiós zónák kódjainak felprogramozása

#### P601E 	Zóna #1 rádiós kódjának felprogramozása						38. o.

#### P602E 	Zóna #2 rádiós kódjának felprogramozása

#### P603E 	Zóna #3 rádiós kódjának felprogramozása

#### P604E 	Zóna #4 rádiós kódjának felprogramozása

#### P605E 	Zóna #5 rádiós kódjának felprogramozása

#### P606E 	Zóna #6 rádiós kódjának felprogramozása

#### P607E 	Zóna #7 rádiós kódjának felprogramozása

#### P608E 	Zóna #8 rádiós kódjának felprogramozása

#### Rádiós távvezérlők kódjainak felprogramozása

#### P611E 	Rádiós távvezérlő #1 felprogramozása						41. o.

#### P612E 	Rádiós távvezérlő #2 felprogramozása

#### P613E 	Rádiós távvezérlő #3 felprogramozása

#### P614E 	Rádiós távvezérlő #4 felprogramozása

#### P615E 	Rádiós távvezérlő #5 felprogramozása

#### P616E 	Rádiós távvezérlő #6 felprogramozása

#### P617E 	Rádiós távvezérlő #7 felprogramozása

#### P618E 	Rádiós távvezérlő #8 felprogramozása

#### Minden gyári beállítás visszaállítása

#### P620E 		Gyári beállítások visszaállítása						49. o.

#### Felhasználói kódok visszaállítása

#### P621E 		Gyári felhasználói kódok visszaállítása					49. o.

#### 20-199-ig minden programcímzés visszaállítása

#### P622E 		Gyári címzések visszaállítása 20-199-ig					49. o.

#### 200-399-ig minden programcímzés visszaállítása

#### P623E 		Gyári címzések visszaállítása 200-399-ig					49. o.

#### 500-599-ig minden programcímzés visszaállítása

#### P624E 		Gyári címzések visszaállítása 500-599-ig					49. o.

#### Minden rádiós zóna- és távvezérlő gyári visszaállítása

#### P625E 		Minden rádiós zóna- és távvezérlő visszaállítása				49. o.

#### Eseménytár törlése

#### P626E 		Eseménytár törlése								50. o.

#### Sétálóteszt-mód

#### P627E 		Sétálóteszt-mód								50. o.

#### Átírás EEPROM(DTU)-kártyára

#### P628E 		Átírás EEPROM-kártyára							50. o.

#### Olvasás EEPROM-kártyáról

#### P629E 		Olvasás EEPROM-kártyáról							50. o.

#### CONTACT ID KÓDOK

| # ESEMÉNY | # KÓD | # KITERJESZTÉS | # MEGJEGYZÉS |
| --- | --- | --- | --- |
| Központ doboz tamper | 137 | 000 | Panel-, kültéri- stb. tamper |
| Zónatamper – zónák 1-4 (rövidzár) | 137 | 001-004 | Zónabemenet #1-4 |
| Zónatamper - zónák 5-8 (nyitott áramkör) | 137 | 005-008 | Zónabemenet #1-4 |
| Kezelői PÁNIK (vagy 1&3) | 120 | 001-008 | Kezelő #1 - Kezelő #8 |
| Kezelői TÜZ (4&6) | 110 | 001-008 | Kezelő #1 - Kezelő #8 |
| Kezelői ORVOSI (7&9) | 100 | 001-008 | Kezelő #1 - Kezelő #8 |
| Gyors Élesítés “ARM” gombbal | 408 | 000 |  |
| Élesítés felhasználói kóddal | 401 | 001-010 | Felhasználó #1 - Felhasználó #10 |
| Élesítés távvezérlővel | 407 | 001-008 | Rádiós felhasználó #1 - Rádiós felhasználó #10 |
| Élesítés kontroll-paranccsal | 401 | 090 | Kontroll-parancs felhasználó |
| Élesítés kulcsos-kapcsolóval | 409 409 | 001 002 | A partíciót Kulcsos-kapcsolóval Élesít/Hatástalanít B partíciót Kulcsos-kapcsolóval Élesít/Hatástalanít |
| Feltöltő programból élesítve | 401 | 99 | Távoli felhasználó száma |
| Távvezérelt PÁNIK | 120 | 001-008 | Távvezérlő #1 - Távvezérlő #8 |
| Rádiós PIR/ Nyitásérzékelő aktivációja | 130 | 001-008 | Zóna #1 -Zóna #8 |
| Rendszer merülő telepe | 302 | 000 | Kontroll-panel telepe merül |
| Hálózati hiba | 301 | 000 | Kontroll-panel 230V hálózat kimaradt |
| Rádiós PIR/ Nyitásérzékelő merülő telepe | 384 | 001-008 | Zóna #1 - Zóna #8 |
| Rádiós PIR felügyeleti riasztás | 381 | 001-008 | Zóna #1 - Zóna #8 |
| Inaktiv Zóna riasztása | 391 | 001-008 | Zóna #1 - Zóna #8 |
| Távvezérlő merülő telepe | 384 | 021-022-023 028 | Távvezérlő #1-#2-#3 Távvezérlő #8 |
| TESZT-hívások | 602 | 000 | 24 órás teszt |
| BYPASS-zónák | 570 | 001-008 | Zóna #1 Bypass - Zóna #8 Bypass |
| Telefonvonal-hiba | 351 | 000 | Jelentésküldés, ha a vonal helyreáll |
| Stay-mód (részleges beállítás) | 441 | 000 001 010 | “STAY” gombbal élesítve Felhasználó #1 Felhasználó #10 |
| Kényszerriasztás | 121 | 001 008 | Kezelő #1-8 kényszerriasztása |