## Uoc_Isc
Napelem db/string: | 1 |  | T stc | 25
P STC | 370 |  | T min | -20 | 45
Uoc STC | 40.81 | 45.6399 | T max | 70 | 45
Isc STC | 11.54 | 0.296
Fesz. hőm. tény: | -0.263
Áram hőm. tényező: | 0.057
Munkaponti fesz STC: | 34.42
String munkaponti fesz: | 34.42
String max Uoc: | 46
String max Isc: | 11.84
Santon DFS-14 | Input Vdc: | Max. áram:
| 1000 | 16
| 850 | 20
| 800 | 25
| 6650 | 32

## doles
Napelem vízszintes vetület és sorköz számítás:
Napelem hosszúsága: | 1048 | mm
Napelem dőlésszög: | 10 | fok |  |  | 0.17453
Téli beesési szög: | 19 | fok | Magyarországon a minimum 19 fok!
Függőleges vetület: | 182 | mm
Vízszintes vetület: | 1033 | mm
Minimális sortávolság: | 529 | mm
Árnyék objektum magasságából:
Magasság: | 450 | mm |  | 50
Minimális sortávolság: | 1307 | mm |  | 1.1918

## magarnyek
Magárnyék (minimális távolság) számítása felfogórúdtól:
Felfogórúd átmérő (m): | 0.016
Minimális távolság a napelemtől (m): | 1.728
Ha a minimális távolságnál messzebb kerül a napelem, akkor magárnyék nem, csak félárnyék alakulhat ki. A magárnyék "HOT-SPOT"-ot okoz és szó szerint kiéghet a napelem.

## SH_NU-JB395
Napelem db/string: | 25 |  | T stc | 25
P STC | 395 |  | T min | -20 | 45
Uoc STC | 49.45 | 55.4359 | T max | 70 | 45
Isc STC | 10.35 | 0.17233
Fesz. hőm. tény: | -0.269
Áram hőm. tényező: | 0.037
Munkaponti fesz STC: | 41.07
String munkaponti fesz: | 1026.75
String max Uoc: | 1386
String max Isc: | 10.53
Santon DFS-14 | Input Vdc: | Max. áram:
| 1000 | 16
| 850 | 20
| 800 | 25
| 6650 | 32

## SH_NU-J370
Napelem db/string: | 18 |  | T stc | 25
P STC | 370 |  | T min | -20 | 45
Uoc STC | 40.81 | 45.6399 | T max | 70 | 45
Isc STC | 11.54 | 0.296
Fesz. hőm. tény: | -0.263
Áram hőm. tényező: | 0.057
Munkaponti fesz STC: | 34.42
String munkaponti fesz: | 619.56
String max Uoc: | 822
String max Isc: | 11.84
Santon DFS-14 | Input Vdc: | Max. áram:
| 1000 | 16
| 850 | 20
| 800 | 25
| 6650 | 32

## LR4-72HPH-455M
Napelem db/string: | 10 |  | T stc | 25
P STC | 455 |  | T min | -20 | 45
Uoc STC | 49.5 | 55.5142 | T max | 70 | 45
Isc STC | 11.66 | 0.25186
Fesz. hőm. tény: | -0.27
Áram hőm. tényező: | 0.048
Munkaponti fesz STC: | 41.7
String munkaponti fesz: | 417
String max Uoc: | 556
String max Isc: | 11.92
Santon DFS-14 | Input Vdc: | Max. áram:
| 1000 | 16
| 850 | 20
| 800 | 25
| 6650 | 32